| Содержание |  |
| --- | --- |
|  | Лист |
| Введение | 3 |
| Назначение | 5 |
| Технические данные | 6 |
| Конструкция | 8 |
| Состав и назначение оборудования | 9 |
| Подключение внешних устройств | 20 |
| Программа работы системы автоматики | 25 |
| Основные требования при наладке и эксплуатации устройства | 39 |
| Указание мер безопасности | 40 |
| Порядок установки | 41 |
| Подготовка к работе | 42 |
| Программирование системы | 45 |
| Порядок работы | 49 |
| Возможные неисправности и способы их устранения | 50 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, занимающихся монтажом, наладкой и эксплуатацией лифтов и содержит сведения по устройству управления серии УКЛ (далее УКЛ-Г), входящему в состав систем управления грузовыми и больничными лифтами с распашными дверьми шахты и кабины.

1.2. В руководстве представлен перечень технических характеристик УКЛ-Г, приведены описание его конструкции, состав электрооборудования и принцип работы, изложены методика установки исходных параметров (программирование) устройства, порядок включения его в работу, требования безопасности и другая информация, необходимая для безаварийной и безопасной эксплуатации УКЛ-Г и лифта в целом.

1.3. При монтаже наладке и эксплуатации УКЛ-Г следует руководствоваться настоящей инструкцией, эксплуатационной документацией, поставляемой заводом-изготовителем 
(см. таблицу 1.1), а также следующими документами:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Лифт грузовой и больничный с устройством управления серии УКЛ.
Электропривод и автоматика. Техническое описание и инструкция по эксплуатации КАФИ.484440.001 ТО.

- Лифт грузовой и больничный с устройством управления серии УКЛ. Одиночное и групповое управление. Схема электрическая принципиальная.

КАФИ.484440.001 Э3.

| Таблица 1.1 |
| --- |
| Обозначение документа | Наименование документа |
| АЕИГ.656353.039-2 ПС | Устройство управления грузовым и больничным лифтом серии УКЛ Паспорт |
| АЕИГ.656353.039-2 Э3 | Устройство управления грузовым и больничным лифтом серии УКЛ. Схема электрическая принципиальная |
| АЕИГ.656353.039-2 ПЭ3 | Устройство управления грузовым и больничным лифтом серии УКЛ. Перечень элементов |
| КАФИ.469135.004 Э3 | Плата контроля фаз ПКФ Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.004 ПЭ3 | Плата контроля фаз ПКФ Перечень элементов |
| КАФИ.469135.005 Э3 | Микропроцессорная плата управления МПУ Схема электрическая принципиальная |

| Продолжение таблицы 1.1 |
| --- |
| Обозначение документа | Наименование документа |
| КАФИ.469135.005 ПЭ3 | Микропроцессорная плата управления МПУ Перечень элементов |
| КАФИ.469135.006 Э3 | Плата тормоза ПТ Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.006 ПЭ3 | Плата тормоза ПТ Перечень элементов |
| КАФИ.469135.026 Э3 | Плата тормоза ПТ-2 Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.026 ПЭ3 | Плата тормоза ПТ-2 Перечень элементов |
| КАФИ.469135.007 Э3 | Плата ключей ПК Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.007 ПЭ3 | Плата ключей ПК Перечень элементов |
| КАФИ.469135.008 Э3 | Плата питания ПП Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.008 ПЭ3 | Плата питания ПП Перечень элементов |
| КАФИ.469135.009 Э3 | Плата магнитной отводки Схема электрическая принципиальная |
| КАФИ.469135.009 ПЭ3 | Плата магнитной отводки Перечень элементов |
| КАФИ.469135.002 Э3 | Плата звуковой сигнализации ПЗС Схема электрическая принципиальная |

1.4. Обозначения элементов и устройств, используемые в данном руководстве по эксплуатации соответствуют, если не оговорено иное, их позиционным обозначениям на принципиальной электрической схеме УКЛ-Г АЕИГ.656353.039-2 Э3.

1.5. В процессе производства, завод-изготовитель УКЛ-Г, по согласованию с разработчиком, может вносить в изделие незначительные конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие качество его работы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1. Устройство управления УКЛ-Г входит в состав систем управления грузовыми и больничными лифтами с распашными дверьми шахты и кабины, грузоподъемностью до 5000 кг, скоростью движения до 0,5 м/сек и числом остановок до 24.

Кабина лифта может быть как проходной, так и непроходной.

2.2. Основными функциями УКЛ-Г являются:

- прием сигналов, поступающих от командных устройств и датчиков системы управления, а также сигналов обратной связи, отражающих состояние отдельных элементов системы;

- обработка полученной информации в соответствии с заранее установленными законами (алгоритмами) управления и формирование команд управления исполнительными элементами системы;

- управление элементами световой индикации и звуковой сигнализации;

- самодиагностика и контроль исправности большинства элементов системы с выводом на индикатор номера (кода) возникшей ошибки и записью этого кода в память ошибок;

- реализация ряда сервисных функций.

2.3. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха - от +5°С до +35°С;

- относительная влажность окружающего воздуха - до 80% температуре +25°С;

- высота установки над уровнем моря - не более 2000 м.

2.4. Структура условного обозначения УКЛ-Г.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3.1. Виды управления:

- внутреннее (с проводником);

- наружное с одного этажа;

- наружное со всех этажей (не более четырех остановок).

3.2. Реализуемые режимы работы:

  - режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» («НР»);

  - режим «РЕВИЗИЯ»;

  - pежим «УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1» («МП1»);

  - режим «УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 2» («МП2»);

  - «МОНТАЖНЫЙ РЕЖИМ».

3.3. Характеристика питающей сети:

- вид сети — трехфазная сеть переменного тока общего назначения с глухозаземленной нейтралью;

- напряжение питающей сети (линейное) — 380В (+10 ( -15)%.

- частота сети — (50 + 1) Гц;

3.4. Краткая характеристика источников питания, размещенных в устройстве.

3.4.1. Стабилизированный источник постоянного напряжения +24В:

- назначение — питание цепей матрицы, промежуточных реле, звуковой сигнализации и световой индикации, а также цепей телефонной связи и ремонтного напряжения;

- диапазон регулирования выходного напряжения — от 22В до 25В;

- номинальный ток нагрузки — 1,8А;

- защита от токовых перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки — имеется;

- гальваническая связь с силовыми цепями – отсутствует.

3.4.2. Нестабилизированный источник переменного напряжения ~ 110В:

- назначение — питание цепей безопасности и цепей управления электромагнитными пускателями электродвигателя главного привода;

- допустимый диапазон изменения выходного напряжения — от 93В до 121В;

- частота — (50 + 1) Гц;

- номинальный ток нагрузки — 2,0А.

- гальваническая связь с силовыми цепями – имеется.

3.4.3. Стабилизированный источник постоянного напряжения +5В:

- назначение — питание платы микропроцессорного управления (МПУ);

- номинальный ток нагрузки — 1,5 А;

- защита от токовых перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки — имеется;

- гальваническая связь с силовыми цепями – отсутствует.

3.4.4. Стабилизированный источник постоянного напряжения +12В:

- назначение — питание отдельных функциональных узлов платы питания (ПП), гальванически, связанных с силовой шиной N;

- номинальный ток нагрузки — 0,5 А;

- защита от токовых перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки — имеется;

- гальваническая связь с силовыми цепями – имеется.

3.5. Мощность, потребляемая устройством при отключенных внешних

потребителях — не более 100Вт.

3.6. Способ подключения к УКЛ командных устройств и датчиков — матричный.

3.7. Основные виды контроля и защит:

  - защита от ручного воздействия на пускатели главного электродвигателя и «заваривания» их силовых контактов;

  - контроль времени включения пускателей главного привода;

  - контроль проникновения в шахту грузового лифта, через любую дверь шахты, посторонних лиц («охрана шахты»);

  - защита от установки искусственных перемычек в цепи блокировочных контактов автоматических замков дверей шахты и контактов блокировочных выключателей, контролирующих закрытие и запирание дверей шахты и кабины;

  - контроль времени движения между этажами;

  - защита от чрезмерного нагрева статорных обмоток главного двигателя;

  - контроль времени нахождения кабины в зоне точной остановки, при выбранном
направлении движения;

  - контроль правильности чередования фазных напряжений питающей сети и обрыва хотя бы одной из фаз.

4. КОНСТРУКЦИЯ

4.1. Конструктивно УКЛ-Г выполнено в виде металлического навесного или напольного (с подставкой) шкафа, задняя стенка которого представляет собой металлическую панель с установленной на ней аппаратурой и блоками наборных зажимов для подключения внешних устройств.

4.2. Габаритные размеры шкафа — (1670 X 715 X 250) мм (с подставкой).

4.3. Масса — не более 75 кг.

4.4. Обслуживание шкафа — одностороннее.

4.5. Основные параметры конструктивного исполнения шкафа УКЛ-Г:

- степень защиты оболочки — IP20 по ГОСТ 14254-96;

- климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
(нижнее предельное значение температуры воздуха +5°C);

- исполнение в части воздействия механических факторов — М2 по ГОСТ 17516.1-90;

- охлаждение — естественное, воздушное;

- защита от поражения электрическим током — класс 01 по ГОСТ12.2.007.0.

- вид системы заземления — TN по ГОСТ Р50751.2

5. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Все электрооборудование, размещенное в УКЛ-Г можно разделить на несколько основных групп (см. АЕИГ.656353.039-2 Э3):

- релейно-контакторные элементы коммутации и защиты силовых цепей;

- контактные и бесконтактные элементы цепей управления, индикации и сигнализации;

- конструктивно законченные электронные узлы (платы с электронной аппаратурой);

- элементы вспомогательных цепей;

5.1. Перечень силовых элементов УКЛ-Г с указанием выполняемых ими функций, представлен в таблице 5.1.

|  | Таблица 5.1 |
| --- | --- |
| Элемент схемы УКЛ | Выполняемые функции |
| Автоматический выключатель QF1 | 1. Защита силовых цепей главного электродвигателя от токовых перегрузок и коротких замыканий 2. Оперативная (до 30 включений в час) коммутация цепей главного электродвигателя 3. Аварийное выключение лифта по цепи независимого расцепителя QF1 |
| Автоматические выключатели QF3, QF4. | Оперативная коммутация и защита от токовых перегрузок и коротких замыканий цепей вспомогательного и рабочего освещения кабины. |
| Автоматический выключатель QF5 | Оперативная коммутация и защита от токовых перегрузок и коротких замыканий силовых цепей магнитных отводок. |
| Автоматический выключатель QF7 | Оперативная коммутация и защита от токовых перегрузок и коротких замыканий силовых цепей электродвигателя вентилятора. (Только для грузовых лифтов, оснащенных лебедками фирм «Montanari» и «Sicor»). |
| Автоматический выключатель QF8 | Оперативная коммутация и защита от токовых перегрузок и коротких замыканий в цепи электромагнитов тормоза. |
| Электромагнитные пускатели: КМ1(«Вверх»), КМ2(«Вниз»), КМ3(«Большая скорость»), КМ4(«Малая скорость») | 1. Непосредственное управление главным электродвигателем, суть которого сводится к операциям «коммутация», «реверс» и «дискретное изменение скорости». 2. Последовательно соединенные нормально замкнутые контакты пускателей КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4 образуют цепь обратной связи, по состоянию которой (замкнута/разомкнута) устройство управления судит о состоянии главного электродвигателя (включен/выключен). Размыкание любого из контактов цепи обратной связи воспринимается устройством управления как включение главного электродвигателя. Цепь обратной связи подключается к устройству управления линейно, через источник напряжения ~110В. 3. Параллельно соединенные нормально разомкнутые контакты КМ1, КМ2 и КМ3, КМ4 используются для управления тормозным электромагнитом. |

5.2. Контактные и бесконтактные элементы цепей управления УКЛ-Г представлены в таблице 5.2.

|  | Таблица 5.2. |
| --- | --- |
| Элемент схемы УКЛ | Выполняемые функции |
| Автоматический выключатель QF2 | Оперативная коммутация и защита от токовых перегрузок и коротких замыканий цепей управления (110В |
| Трансформатор TV1 | 1. Формирует переменное напряжение питания цепей управления ~110В, связанных с шиной N1. (Обмотка А1). 2. Формирует переменное напряжение 24В ( входное напряжение стабилизированного источника постоянного напряжения (24В. (Обмотка А3). 3. Формирует переменное напряжение 8В, для дальнейшего преобразования его в стабилизированное постоянное напряжение питания (5В платы микропроцессорного управления. (Обмотка А2). 4. Формирует переменное напряжение 28В, для дальнейшего преобразования его в постоянное напряжение питания (12В цепей, связанных с шиной N1 (Обмотка А1). 5. Для защиты от возможных всплесков сетевого напряжения, к зажимам первичной обмотки трансформатора подключен варистор RU1. |
| Тумблер SA1 «Сеть» | Включение/выключение источников питания цепей управления. |
| Плавкие вставки FU1, FU2, FU4 и FU5 | Защита от коротких замыканий в цепях первичной и вторичных обмоток трансформатора TV1 |
| Плавкая вставка FU3 | Защита от коротких замыканий в цепи электромагнитов тормоза. |
| Кнопки SB2«ДБЛ», SH1«Вниз», SD«ТО», SB1«ВВЕРХ», SC1«СТОП». | 1. Кнопки управления лифтом из машинного помещения. 2. Кнопки SD(«ТО»), SB1(«ВВЕРХ») и SH1(«ВНИЗ») используются при просмотре сервисных функций, а также при установке исходных параметров (программировании) системы. |
| Тумблеры SA3 «МП2», SA4«РЕВ», SA5«МП1» | 1. Тумблеры установки режимов работы лифта. 2. Нормально замкнутые контакты SA3.4 («МП2») и SA4.3 («РЕВ») – элементы цепи релейной блокировки, препятствующей включению пускателя КМ3 («Большая скорость») в режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2». 3. Нормально замкнутый контакт SA4.2 («РЕВ») – элемент цепи релейной блокировки, позволяющей шунтировать цепь контроля дверей шахты (или цепь контроля замков дверей шахты) только в режиме «РЕВИЗИЯ». |

|  | Продолжение таблицы 5.2 |
| --- | --- |
| Элемент схемы УКЛ | Выполняемые функции |
| Реле К1 («АВАРИЯ») | Рабочее состояние реле – «включено». Немедленное выключение реле К1 происходит в тех случаях, когда в отсутствии команд на включение пускателей КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 хотя бы один из них оказывается включенным. При этом, блокируется подача напряжения ~110В в цепи катушек пускателей КМ1…КМ4 и, следовательно, исключается возможность дальнейшего перемещения кабины. Одновременно, нормально замкнутый контакт реле К1 подготавливает к срабатыванию независимый расцепитель QF1. Если силовые контакты пускателей КМ1 или КМ2 остаются замкнутыми, то срабатывает независимый расцепитель и QF1 выключается. Подобная ситуация возникает в следующих случаях: при попытках перемещать кабину путем ручного воздействия на пускатели главного электродвигателя; при залипании («заваривании») силовых контактов пускателей КМ1 или КМ2. |
| Реле К2(«ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ») | Рабочее состояние реле – «включено». Выключение реле К2 (немедленно или с определенной временной задержкой) происходит при обнаружении в работе лифта тех или иных неисправностей. Кроме того реле К2 выключается при переводе лифта из режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» в любой другой режим. Контакты реле К2 используются для подачи сигнала в диспетчерский пункт, а также для управления освещением шахты. |
| Реле К3 («ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ») | Рабочее состояние реле – «выключено». Это означает, что во всех режимах работы лифта включено как рабочее так и вспомогательное освещение кабины. Оперативное выключение рабочего (вспомогательного) освещения осуществляется с помощью выключателей QF4 (QF3). Включение К3 происходит при дистанционном выключении лифта. При этом выключается как рабочее так и вспомогательное освещение кабины. Нормально разомкнутый контакт реле К3 используется в цепи диспетчерской связи для подачи на пульт диспетчера сигнала о дистанционном выключении лифта. |

5.3. Платы с электронной аппаратурой.

5.3.1. А3 — микропроцессорная плата управления МПУ (см. КАФИ.469135.005.Э3).

Микропроцессорная плата управления (МПУ) является интеллектуальным программируемым ядром устройства управления и служит для отработки всех алгоритмов работы лифта.

В состав платы входят:

- центральный процессор — микросхема DD8;

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — микросхема DD13 (при установке в качестве DD8 микросхемы AT89C51 RC, микросхема ПЗУ не используется);

- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — микросхема DD15;

- дешифратор адресного пространства — микросхемы DD12 и DD14;

- выходные регистры — микросхемы DD22...DD27, DD29 и DD30;входные регистры — микросхемы DD17… DD21;

- входные и выходные узлы гальванического разделения цепей;

- двухразрядный семисегментный индикатор — HL1;

- электрически стираемое программируемое ПЗУ — микросхемы DD6 и DD7;

- стабилизированный источник постоянного напряжения +5В, одним из основных узлов которого является микросхема интегрального стабилизатора DA1;

- светодиодные индикаторы.

Назначение светодиодных индикаторов МПУ для УКЛ-Г приведено в таблице 5.3.

| Таблица 5.3. |
| --- |
| Позиционное обозначение индикатора | Причина свечения |
| VD6 | ДТО | Шунт в датчике точной остановки |
| VD9 | Дзам | Шунт в датчике замедления. (Кабина лифта находится в зоне замедления). |
| VD45 | Перегрев 2 | Сформирован сигнал «перегрев двигателя главного привода» |
| VD46 | ПКФ | Сформирован сигнал «правильное чередование фаз питающей сети» |
| VD47 | Дист. откл. | Сформирована команда «выключить лифт» |
| VD48 | 1ДЗ | От платы ПП поступил сигнал – на одной из погрузочных площадок сработал автоматический замок дверей шахты. |
| VD53 | Замки ДШ | При собранной цепи ДК и замкнутой цепи контроля аппаратов безопасности, цепь контроля замков дверей шахты замкнута. |
| VD54 | Блокир. | Цепь контроля аппаратов безопасности замкнута |
| VD55 | ДШ | При замкнутой цепи контроля аппаратов безопасности, цепь контроля дверей шахты замкнута. |
| VD56 | ВЛ | Цепь контроля аппаратов безопасности до ВЛ замкнута. |
| VD57 | ОС пускат. | Цепь ОС пускателей главного привода замкнута. |
| VD58 | ДК | Цепь контроля дверей кабины замкнута. |
| VD121 | К1 | Включено реле К1 («АВАРИЯ»). |
| VD122 | Упр. МО | Сформирована команда «включить магнитную отводку». |
| VD123 | К2 | Включено реле К2 («ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ») |
| VD124 | Зв. провод. | Сформирована команда «включить звонок проводника» (или звонок «перегрузка»). |
| VD129 | ВВЕРХ | Сформирована команда «включить пускатель КМ1» |
| VD130 | ВНИЗ | Сформирована команда «включить пускатель КМ2» |
| VD133 | БС | Сформирована команда «включить пускатель КМ3» |
| VD134 | МС | Сформирована команда «включить пускатель КМ4» |

Функции цифробуквенного индикатора HL1:

- указатель местоположения кабины;

- указатель режимов работы лифта или кода выявленной неисправности;

- «экран» просмотра сервисных функций;

- «экран» просмотра параметров программирования и их уставок.

Благодаря МПУ устройство управления УКЛ-Г реализует основные функции по управлению работой лифта, а именно:

- определяет местоположение кабины лифта по сигналам от датчика точной остановки;

- регистрирует сигналы кнопок приказов и их индикацию;

- регистрирует сигналы кнопок вызовов и их индикацию;

- отменяет зарегистрированные требования после их выполнения;

- управляет информационными табло местоположения кабины;

- выбирает направление и скорость движения;

- производит аварийное замедление кабины при ее подходе к крайним этажам;

- определяет неисправности в работе лифта;

- записывает и хранит коды выявленных неисправностей, в энергозависимом и энергонезависимом запоминающих устройствах.

5.3.2. А1 — плата питания ПП (см. КАФИ.469135.008.Э3).

В состав платы питания включены следующие узлы:

- стабилизированный регулируемый источник постоянного напряжения с самовосстанавливающейся схемой защиты от токовых перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки;

- датчик переменного тока, фиксирующий появление в цепях, питаемых переменным напряжением (110В, токов превышающих заранее установленный уровень;

- схема, контролирующая максимально допустимое сопротивление резистивного датчика температуры главного двигателя;

- схема, фиксирующая факт срабатывания автоматического замка двери шахты;

- RC-фильтр узла телефонной связи.

Источник постоянного напряжения +24В.

Основным элементом источника постоянного напряжения +24В, обеспечивающим постоянство его выходного напряжения и защиту от токовых перегрузок является микросхема регулируемого интегрального стабилизатора напряжения DA1.

Выпрямление и сглаживание переменного входного напряжения осуществляют диодный мостовой блок VZ1 и емкостной фильтр C2, C3, C5. Для регулировки выходного напряжения служит резистор R10.

Индикатором выходного напряжения источника является светодиод VD6 («+24В»).

Связь источника с внешними цепями обеспечивает разъем X2.

Датчик переменного тока.

В состав датчика переменного тока входят измерительный элемент - резистор R2, усилитель сигнала измерительного элемента, собранный на транзисторе VT1 и компаратор напряжения DD1. Резистор R2 включается последовательно в цепь источника переменного напряжения (110В.

В тех случаях, когда величина переменного тока превышает установленный уровень 
(I ( 0,8A), на входе компаратора DD1 присутствуют положительные полуволны напряжения, амплитуда которых достаточна для срабатывания последнего.

Благодаря времязадающей цепи C8,R13, на выходе DD1, при каждом срабатывании компаратора, формируется стабильный по длительности отрицательный импульс.

На выходе схемы появляются импульсы, следующие с частотой 50Гц. Загорается индикатор токовой перегрузки VD7 («Перегрузка»).

Если уровень тока в цепи (110В не превышает установленное значение, то на выходе схемы действует потенциальный сигнал высокого уровня. Светодиод VD7 не горит.

Требуемый уровень срабатывания схемы устанавливается переменным резистором R6.

Для подключения датчика тока к внешним цепям используется разъем X5, причем цепь с маркировкой 110 подключается контакту X5/1, а цепь с маркировкой 100 – к контакту X5/2.

Узел «Перегрев 2»

Основой схемы, контролирующей сопротивление датчика температуры Rт2 (датчик второй ступени нагрева) главного электродвигателя, является компаратор напряжения DD2. К выходу компаратора подключена схема электронного ключа, выполненная на транзисторах VT3…VT6.

Позистор Rт2 совместно с резисторами R17, R18 и R19 схемы образуют делитель напряжения, выходы которого подключены к входам «запись» (Sn), «срабатывание» (Rn) и «сброс» (R) компаратора DD2.

Резисторы делителя выбраны таким образом, что если сопротивление позистора Rт2 превышает контрольное значение (2100+400) Ом, то напряжение на входе Rn DD2 превышает 2/3 напряжения питания микросхемы, то есть происходит срабатывание компаратора и на выходе узла появляется напряжение высокого уровня, свидетельствующее о перегреве двигателя. Индикатором перегрева второй ступени является светодиод VD12 («Перегрев 2»).

При снижении температуры двигателя уменьшается сопротивление позистора Rт2 и, следовательно, падает напряжение на входе Sn DD2. Если это напряжение становится меньше чем 1/3 напряжения питания микросхемы, происходит отпускание компаратора и на выходе узла формируется напряжение низкого уровня, указывающее на отсутствие перегрева.

При обрыве цепи позистора Rт2 его функцию выполняет резистор R17. Поскольку сопротивление резистора R17 значительно превышает контрольное значение Rт2, на выходе узла появляется напряжение высокого уровня.

Короткое замыкание позистора Rт2 приводит к появлению на приоритетном входе R DD2 напряжения равного нулю. В этом случае, независимо от значений напряжения на остальных входах компаратора, на выходе узла действует напряжение высокого уровня.

Связь узла с внешними устройствами обеспечивает разъем X4.

Узел «1 ДЗ».

В состав схемы фиксирующей факт срабатывания автоматического замка двери шахты входят:

- преобразователь переменного входного тока в постоянное напряжение, выполненный на VD13, C18, R35, R41, R42;

- компараторы напряжения DD3, DD4;

- оптоэлектронное реле постоянного тока VU1;

- стабилизированный источник питания, включающий выпрямитель VD1, фильтр C1, интегральный стабилизатор напряжения DA2 и схему на транзисторе VT2, препятствующую появлению на входных зажимах DA2 недопустимо больших напряжений.

Если все замки распашных дверей шахты закрыты, напряжение на входах компараторов DD3 и DD4 равно нулю и на их выходах действуют напряжения высокого уровня. Разность потенциалов, приложенных к входной цепи оптореле VU1, равна нулю и на выходе схемы действует напряжение низкого уровня. На плате горит светодиод VD19 («ДЗ ЗАКР.»).

При открытии замка одной двери шахты на входах компараторов DD3 и DD4 появляется напряжение Uдз1, которое достаточно для переключения компаратора DD3, но недостаточно для переключения компаратора DD4. В результате, под действием возникшей разности потенциалов, во входной цепи оптореле VU1 течет ток. Ключ оптореле замыкается и на выходе схемы появляется напряжение высокого уровня. На плате загорается светодиод VD21 («1 ДЗ»).

При открытии замков двух дверей шахты на входах компараторов DD3 и DD4 появляется напряжение Uдз2(2Uдз1, достаточное для переключения компаратора DD4. В результате, разность потенциалов на входных зажимах оптореле VU1 вновь равна нулю и на выходе схемы действует напряжение низкого уровня. На плате загорается светодиод 
VD20 («2 ДЗ»).

Связь узла с внешними устройствами обеспечивает разъем X1.

5.3.3. А4 — плата контроля фаз (см. КАФИ.469135.004.Э3).

Плата контроля фаз предназначена для контроля асимметрии и правильности чередования фазных напряжений, а также обрыва хотя бы одной из фаз в трехфазных сетях с линейным напряжением 380В.

В состав схемы контроля фаз входят:

- преобразователи фазных напряжений фаз А, В и С в последовательности однополярных импульсов, собранные на транзисторах VT1…VT3, D-триггерах DD3.1, DD4.1 и логических элементах DD1.1…DD1.4, DD2.1, DD2.2, DD5.1 и DD5.2;

- формирователь импульсов (одновибратор), выполненный на D-триггерах DD3.2 и DD4.2, логических элементах DD5.3 и DD5.4, резисторах R24 и R25, диоде VD14, и конденсаторе C19;

- детектор импульсов, включающий логические элементы DD2.3, DD5.5, DD5.6 и времязадающую цепь R26,R27,VD15,C10;

- оптореле постоянного тока VU1;

- источник питания, в состав которого входят диоды VD7…VD10, резисторы R16…R19, конденсаторы C4,C7,C8, стабилитрон VD11 и стабилизатор напряжения DA1.

При подаче на силовые входы схемы трехфазного переменного напряжения, на выходах преобразователей фазных напряжений действуют последовательности импульсов, частота и временной сдвиг которых соответствуют частоте и временному сдвигу фазных напряжений. Эти импульсы поступают на входы одновибратора.

При прямом порядке чередования фаз на выходе одновибратора (инверсный выход DD4.2) присутствует последовательность нормированных по длительности импульсов частотой 50Гц, которая с помощью детектора импульсов преобразуется в потенциальный сигнал «0», действующий на выходе инверторов DD5.5, DD5.6. Включается оптореле VU1 и на выходе схемы появляется напряжение высокого уровня. Горит светодиод VD18 («Контр. фаз»).

Если нарушен порядок чередования фаз, либо амплитуда хотя бы одного из фазных напряжений уменьшилась до недопустимого уровня, то на выходе одновибратора появляется потенциальный сигнал «0». В результате, выключается оптореле VU1 и на выходе схемы появляется напряжение низкого уровня. Светодиод VD18 («Контр. фаз») не горит.

Необходимое минимально допустимое значение напряжений фаз А, В и С 
(Uф.min =170В÷ 175В) устанавливается с помощью резисторов R10, R11 и R12 соответственно.

5.3.4. А2 — плата тормоза ПТ-2 (см. КАФИ.469135.026.Э3).

В состав платы тормоза ПТ-2 входят:

- узел управления тормозным электромагнитом;

- светодиодный индикатор переменного напряжения (110В.

Узел управления тормозным электромагнитом выполнен на диодных модулях VZ1…VZ4 соединенных по схеме однофазного двухполупериодного (мостового) выпрямителя. По команде «включить тормоз», во входную диагональ моста, через контакты разъема X1, подается напряжение (220В. На зажимах выходной диагонали моста, подключенных через контакты разъема X4 к катушке тормозного электромагнита, действует постоянное (точнее - пульсирующее) напряжение достаточное для надежного удержания тормоза в состоянии «включен».

5.3.4.1. Модуль управления тормозом 10С02.00 ПКАШ.431156.003.01 ТУ ГК

Модуль управления тормозом 10С02.00 устанавливается взамен платы тормоза ПТ-2. Модуль выполняет ту же функцию, что и плата ПТ-2, то есть осуществляет преобразование однофазного напряжения сети ~220 В в постоянное напряжение, достаточное для надежного снятия и удержания тормоза во включенном состоянии. Защиту силовых цепей модуля от токовых перегрузок и К.З. обеспечивают плавкая вставка FU3 и двухполюсный автоматический выключатель QF8. Второй полюс QF8 является элементом цепи контроля аппаратов безопасности. При использовании модуля элементы демпфирующей цепи R1 и C1 не устанавливается.  Модуль управления тормозом 10С02.00 имеет встроенный светодиодный индикатор  «Тормоз включен», который излучает при наличии напряжения на входной цепи модуля. На картинке ниже показан вид модуля со стороны маркировки.

5.3.5. А7 — плата ключей (см. КАФИ.469135.007.Э3).

На плате ключей размещаются четыре независимых, однофазных ключа переменного тока, основное назначение которых - коммутация цепей управления пускателей главного привода. Исполнительными элементами ключей являются твердотельные оптоэлектронные реле переменного тока VU1…VU4 с гальванически разделенной цепью управления и выходной цепью. Ключ находится в состоянии «замкнут», если в управляющей цепи оптореле течет постоянный ток величиной (5(10)мА.

5.3.6. А9 — плата магнитной отводки (см. КАФИ.469135.009.Э3).

Плата магнитной отводки служит для включения/выключения электромагнита отводки. (Для случая проходной кабины к плате подключаются катушки электромагнитов двух отводок).

При подаче напряжения +(22 ( 25)В на клеммы «Упр. отв.» и «-L» разъема X1 платы, включается оптотиристор VU1 и на выходах «Вых.1» и «Вых.2» схемы появляются положительные полуволны напряжения – результат однополупериодного выпрямления напряжения питающей сети, поданного на клеммы «(220В» и «N» разъема X2 платы. Электромагнит переводит отводку во втянутое состояние, при котором она не касается ролика автоматического замка.

При снятии управляющего напряжения, оптотиристор VU1 выключается и напряжение на выходах «Вых.1» и «Вых.2» схемы становится равным нулю. Отводка принимает рабочее положение, в котором она отпирает автоматический замок дверей шахты.

В режимах «РЕВИЗИЯ», «МП1» и «МП2» отводка постоянно находится в положении «втянута».

5.3.7. А6 — плата звуковой сигнализации (см. КАФИ.469135.002.Э3).

На плате звуковой сигнализации размещены развязывающие диоды цепей, кнопок управления лифтом из машинного помещения и тумблеров задания режимов работы, подключаемых к узлам матрицы. Кроме того, здесь же установлен источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель НА1, необходимый для вызова персонала на телефонную связь с крыши кабины или из приямка.

ВНИМАНИЕ ! Источником питания пьезоизлучателя является источник постоянного напряжения +24В.

5.4. Элементы вспомогательных цепей.

5.4.1. Элементы цепи освещения шкафа:

- тумблер SA2 «ОСВЕЩ. ШКАФА»;

- лампа ЕL1.

5.4.2. Элементы цепи переговорной телефонной связи:

- кнопка SV1«ЗВОНОК» — кнопка звонка вызова на телефонную связь из машинного помещения;

- розетка XS1«ТЛФ. СВЯЗЬ» — розетка для подключения телефонной трубки.

5.4.3. XH1 «+24В рем.» — розетка ремонтного напряжения.

5.4.4. Контрольные клеммы цепей безопасности.

Отдельные участки цепей, контролирующих состояние аппаратов безопасности, дверей шахты и замков дверей шахты выведены на клеммы блока зажимов XT5 и XT6 шкафа УКЛ-Г. При подключении щупа К к контрольной клемме выбранного участка цепи, ее состояние (замкнута/разомкнута) можно определить по состоянию (горит/не горит) светодиодного индикатора «Контроль 110В», установленного на плате тормоза ПТ или ПТ-2.

5.4.5. Реле К4 («ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ»).

Включение реле К4 осуществляется по команде из диспетчерского пункта. При этом, нормально разомкнутые контакты реле замыкают цепи, связывающие установленный на крыше кабины динамик, а также микрофон поста управления в кабине лифта или микрофон поста ревизии с диспетчерским пунктом. Благодаря этому устанавливается двухсторонняя громкоговорящая связь между проводником в кабине или обслуживающим персоналом, находящимся на крыше кабины с диспетчером.

При внутреннем управлении и отсутствии диспетчерского пункта, реле К4 используется для включения звонка вызова обслуживающего персонала из кабины лифта.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.

Составными элементами системы электропривода и автоматики грузового (больничного) лифта с УКЛ-Г являются:

- Командные устройства – устройства, с помощью которых формируются команды на выполнение лифтом определенных операций (кнопки вызовов и приказов, кнопки управления лифтом из машинного помещения, кнопки управления лифтом с крыши кабины, тумблеры установки режимов работы лифта и т.д.).

- Датчики - устройства несущие информацию о состоянии контролируемого объекта (блокировочные выключатели цепей безопасности, датчики местоположения кабины в шахте лифта и т.д.).

- Исполнительные элементы (электромеханические преобразователи). Элементами данной группы являются электродвигатель перемещения кабины, тормозное устройство и т.д.

- Элементы световой индикации и сигнализации. К данной группе относятся индикаторы кнопок вызовов и приказов, индикатор местоположения кабины и направления ее движения и т.д.

6.1. Матричный способ подключения.

Большинство командных устройств, датчиков и элементов индикации подключаются к УКЛ-Г с помощью матрицы.

Матрица представляет собой набор горизонтальных (строки) и вертикальных (столбцы) шин. На пересечении строки (Str) и столбца (Stb) устанавливается контактная пара, состояние которой необходимо контролировать, либо элемент световой индикации, который должен быть включен в определенные моменты времени.

Столбец, к которому подключается контактная пара, называется информационным (Stb), а столбец, к которому подключается элемент индикации – индикационным (ИStb).

Каждая строка и каждый столбец матрицы связаны со своим узлом гальванической развязки, размещенным на плате микропроцессорного управления.

На рис.6.1, в качестве примера, поясняющего принцип работы матрицы, показана простейшая матрица, имеющая 1 строку и 2 столбца: - информационный и индикационный.

Обязательным элементом цепи, подключаемой к узлу матрицы, является развязывающий диод VD. Положительный вывод этого диода должен быть обращен к столбцу.

В процессе работы устройства производится непрерывный, последовательный, импульсный опрос строк матрицы. На время действия опросного импульса, «контакт» выходного ключа ЭР Str замкнут, и строка оказывается подключенной к шине –L.

Если контролируемый контакт К разомкнут, то разомкнута и цепь светодиода ЭР Stb. Это означает, что разомкнут «контакт» выходного ключа ЭР Stb и на выходе этого элемента действует напряжение высокого уровня.

ЭР Str – элемент гальванической развязки строки

ЭР Stb – элемент гальванической развязки информационного столбца

ЭР ИStb – элемент гальванической развязки индикационного столбца

U Str – опросные импульсы строки

U Stb – напряжение на выходе ЭР Stb

U ИStb – напряжение на входе ЭР ИStb

Рис. 6.1

Если контролируемый контакт К замкнут, то на время действия опросного импульса замкнута цепь светодиода ЭР Stb, и через него течет ток, достаточный для переключения «контакта» выходного ключа ЭР Stb в состояние «замкнут». На выходе ЭР Stb присутствует напряжение низкого уровня.

Таким образом, если во время действия опросного импульса строки напряжение на выходе элемента гальванической развязки информационного столбца высокое (низкое), то устройство управления «делает вывод»: контакт, находящийся на пересечении опрашиваемой строки и данного столбца разомкнут (замкнут).

Если необходимо включить светодиодный индикатор, находящийся на пересечении строки и индикационного столбца, то синхронно с опросными импульсами данной строки, устройство управления формирует импульсы на входе ЭР ИStb. На время действия входного импульса, замыкается «контакт» выходного ключа ЭР ИStb. Цепь индикатора оказывается подключенной к источнику постоянного напряжения +24В. Импульсы тока, проходящие через индикатор, приводят к тому, что последний начинает светиться.

6.2. Матрица грузового лифта с УКЛ-Г (см. лист 1 схемы КАФИ.484440.001 Э3).

В системе автоматики грузового (больничного) лифта с УКЛ-Г используется матрица, имеющая 8 строк (Str1…Str8) и 17 столбцов, 10 из которых (Stb1…Stb3, Stb5…Stb8 и Stb(5…Stb(7) являются информационными и 7 (ИStb1…ИStb4, ИStb(5…ИStb(7) – индикационными.

В обозначении информационных и индикационных столбцов матрицы, к которым подключаются контакты вызывных аппаратов и встроенные в них светодиодные индикаторы всегда присутствует символ (().

Маркировка строк и столбцов матрицы.

В УКЛ-Г принята следующая трехзначная маркировка цепей матрицы:

строки матрицы — трехзначное десятичное число 50N, где N = (1 (8) – номер строки;

информационные столбцы, предназначенные для подключения контактов кнопок приказов — трехзначное десятичное число 60N, где N = (1 (3) – номер столбца;

информационные столбцы, предназначенные для подключения контактов вызывных кнопок — трехзначное десятичное число 80N, где N = (5 (7) – номер столбца;

информационные столбцы, предназначенные для подключения прочих командных устройств и датчиков — трехзначное десятичное число 60N, где N = (5 (8) – номер столбца;

индикационные столбцы, предназначенные для подключения индикаторов кнопок приказов — трехзначное десятичное число 65N, где N = (1 (3) – номер столбца;

индикационные столбцы, предназначенные для подключения индикаторов кнопок вызовов — трехзначное десятичное число 85N, где N = (5 (7) – номер столбца;

индикационный столбец, предназначенный для подключения прочих элементов индикации — цепь с маркировкой 654.

Необходимо отметить, что сигналы от отдельных участков цепей безопасности, а также сигналы "Перегрев 2", "1ДЗ", «Выход ДТ» от платы питания (ПП), сигнал "Контроль фаз" от платы контроля фаз (ПКФ), сигнал «Дистанционное выключение лифта» от блока дистанционного отключения и сигнал от индуктивного датчика перемещения поступают непосредственно на входы платы МПУ (без использования матрицы).

6.3. Подключение цепей безопасности.

К цепям безопасности (см. лист 3 КАФИ. 484440.001 Э3) системы автоматики грузового (больничного) лифта с УКЛ-Г относятся:

1. Последовательно соединенные блок – контакты, контролирующие нормальное состояние аппаратов безопасности (S = SС1(СТОП-М) + SE5(ВК) +…+SС2(STOP).

2. Блок – контакт выключателя ловителей SE2(ВЛ).

3. Последовательно соединенные блок – контакты, контролирующие закрытие створок дверей кабины (SE1.

4. Последовательно соединенные блок – контакты, контролирующие закрытие дверей шахты (SM1.

5. Последовательно соединенные блок – контакты, контролирующие запирание автоматических замков дверей шахты (SM3.

Структурная схема подключения цепей безопасности к УКЛ-Г показана на рис. 6.2

(S — цепь контроля аппаратов безопасности.

SE2(ВЛ) — блок–контакт выключателя ловителей.

(SE1 — цепь контроля дверей кабины.

(SM1 — цепь контроля дверей шахты.

(SM3 — цепь контроля замков дверей шахты.

SA4 — тумблер установки режима «РЕВИЗИЯ».

SA3 — тумблер установки режима «МП2».

SB3 — кнопка шунтирования дверей шахты.

К1 — контакт реле «АВАРИЯ».

ПК — ключ переменного тока платы ключей.

КМ1…КМ4 — катушки пускателей главного электродвигателя.

МПУ — плата микропроцессорного управления.

Рис.6.2.

Основные особенности используемой схемы подключения:

1. Цепи безопасности представляют собой элементы, связывающие источник напряжения ~110В с катушками пускателей КМ1…КМ4. Иначе говоря, пускатели КМ1…КМ4 являются элементами, осуществляющими непосредственный релейный контроль за состоянием цепей безопасности (без использования промежуточных реле).

2. Размыкание любого блокировочного контакта в любой из цепей безопасности, в процессе движения кабины, приводит к ее немедленной остановке и наложению тормоза.

3. Помимо релейного, контроль за состоянием цепей безопасности осуществляется и на программном уровне. Для этого выходы отдельных участков цепей безопасности подключены непосредственно к плате микропроцессорного управления (МПУ). При таком контроле удается, в частности, выявить несанкционированные перемычки в цепи блок – контактов замков дверей шахты, определить разрыв в цепях контролирующих состояние дверей шахты и кабины лифта, установить факт срабатывания выключателя ловителей и сформировать соответствующие коды ошибок.

4. В режиме «РЕВИЗИЯ» существует возможность перемещать кабину лифта при разомкнутой цепи контроля дверей шахты или замков дверей шахты. Для этого необходимо, одновременно с кнопкой направления движения в посту ревизии, нажать кнопку SB3. В то же время, перемещать кабину лифта с открытыми дверьми шахты невозможно.

7. программа работы системы автоматики.

7.1. Начальная установка.

При каждом включении, УКЛ-Г проверяет исправность принадлежащих ему отдельных функциональных элементов и узлов, а также исправность большинства элементов системы электропривода и автоматики грузового лифта.

При обнаружении той или иной неисправности ее код (попеременно с указанием местоположения кабины) высвечивается на индикаторе платы МПУ и записывается в память ошибок.

После включения устройства необходимо, если этого не сделано ранее, произвести настройку системы, то есть установить требуемые значения параметров программирования.

Правила работы с параметрами программирования описаны в разделе ”Программирование системы” Коды ошибок рассмотрены в разделе «Возможные неисправности и способы их устранения».

7.2. Определение местоположения.

При включении устройства управления местоположение кабины лифта может быть определено только в том случае, если она находится в реперной зоне, то есть в зоне точной остановки нижнего, верхнего или посадочного этажа. При этом, на буквенно-цифровом индикаторе платы МПУ периодически высвечивается номер (символ индикации) соответствующий остановки.

Номера (символы индикации) нижнего, верхнего и посадочного этажа задаются при установке исходных параметров (программировании) системы, путем выбора той или иной уставки параметров программирования А2 и А3.

Если при включении устройства управления, кабина лифта находится вне реперной зоны, на индикаторе платы МПУ периодически появляются символы «FF», означающие, что местоположение кабины не определено. Корректировка местоположения, в этом случае, производится следующим образом:

В режимах «РЕВИЗИЯ», «МП2» и «МП1» кабина должна быть перемещена в одну из реперных зон.

В режиме «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», после регистрации приказа, производится корректировочный рейс.

При выполнении корректировочного рейса кабина движется вниз к зоне точной остановки нижнего этажа, то есть к одной из реперных зон. Если основной погрузочный этаж не является нижним, и кабина проходит зону погрузочного этажа, то корректировка ее местоположения производится по коду погрузочного этажа. Далее происходит замедление и останов кабины в зоне точной остановки на ближайшем, по движению вниз, этаже.

В процессе работы лифта, устройство управления определяет местоположение кабины по числу срабатываний ДТО.

7.3. Режимы работы.

7.3.1. Установка режимов работы лифта.

Установка режимов «РЕВИЗИЯ», «МП2», «МП1» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» осуществляется тумблерами SA3«МП2», SA4«РЕВ» и SA5«МП1», размещенными на панели управления в шкафу УКЛ-Г.

Для установки режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» необходимо установить все тумблеры в положение «вверх».

Переход из режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» в другой режим производится установкой соответствующего тумблера в положение «вниз».

Если «вниз» установлен не один тумблер, то реализуется режим, соответствующий крайнему левому переключателю, находящемуся в положении «вниз»

При переходе из одного режима в другой вначале следует установить тумблер требуемого режима в положении «вниз», а затем остальные - в положении «вверх».

Перевод лифта в режим «ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ» производится из режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» с помощью тумблера, размещенного в блоке дистанционного отключения на основной погрузочной площадке.

7.3.2. Режим «РЕВИЗИЯ» (см. КАФИ.484440.001 Э3).

В режиме «РЕВИЗИЯ» управление лифтом осуществляется с крыши кабины с помощью кнопок «вниз», «ВВЕРХ», «СТОП» и переключателя «НР-РВ» поста ревизии.

Для реализации режима «РЕВИЗИЯ» необходимо:

- установить тумблеры режимов работы в положение «ревизия»;

- переключатель «НР-РВ» поста ревизии установить в положение «РВ» (изъять ключ «КБР» из поста ревизии).

На буквенно-цифровом индикаторе платы МПУ периодически появляются символы «РЕ» - символы готовности устройства управления к работе в режиме «РЕВИЗИЯ».

Если второе из указанных выше условий не выполнено, то устройство управления воспринимает подобную ситуацию как установку «промежуточного» режима, предшествующего режиму «РЕВИЗИЯ». Символы данного режима на индикаторе не высвечиваются.

В случае установки «промежуточного» режима возможно автоматическое опускание кабины из зоны точной остановки какого-либо этажа (кроме нижнего) в зону обслуживания с этажной площадки этого этажа.

Для этого необходимо кратковременно нажать кнопку SH1 («вниз») в УКЛ-Г. Кабина опускается вниз на малой скорости в течение заданного времени. Остановка кабины происходит там, где уровень ее крыши примерно совпадает с уровнем этажной площадки.

Внимание! Для выполнения данной операции необходимо нажать кнопку SH1(«вниз») не позднее чем через пять секунд после установки «промежуточного» режима».

Время опускания кабины можно варьировать, путем изменения уставки параметра программирования b1.

Основные правила работы лифта в режиме «РЕВИЗИЯ».

- Перемещение кабины вверх и вниз возможно только на пониженной скорости и только при нажатой кнопке управления.

- При движении вниз обеспечивается автоматическая остановка кабины в зоне точной остановки нижнего этажа, а при движении вверх - в зоне замедления верхнего этажа.

- При попадании кабины в зону точной остановки нижнего или посадочного этажа проверяется и, при необходимости, корректируется ее местоположение.

- Перемещение кабины запрещено, если «включена» несамовозвратная кнопка SC3(«СТОП») поста ревизии или разомкнута цепь безопасности.

- При нажатой кнопке SB3 («БЛОК. ДШ») поста ревизии становится возможным перемещать кабину с разомкнутой цепью контроля дверей шахты или замков дверей шахты.

УПPАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

Управление лифтом из машинного помещения производится с помощью кнопок SВ1(«вверх»), SН1(«вниз»), SС1(«СТОП-М»), SD(«ТО») и SВ2(«ДБЛ»), установленных в УКЛ-Г.

Существуют две разновидности режима управления из машинного помещения: «МП1» и «МП2».

7.3.3. Режим «УПPАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 2» («МП2»)
(см. КАФИ.484440.001 Э3).

Режим «МП2» используется для перемещения кабины с помощью главного электродвигателя в случае срабатывании блокировочного выключателя SE2 («ВЛ»), либо при срабатывании блокировочных выключателей SE5 («ВК») или SE2-1 («ВОСК»).

После установки режима «МП2» на индикаторе платы МПУ периодически появляются символы «С2» - признак готовности устройства управления к работе в данном режиме

Установка режима «МП2» и нажатие кнопки SВ2 («ДБЛ») дает возможность искусственно перемкнуть (деблокировать) разомкнутые контакты выключателя ловителя кабины «ВЛ», конечного выключателя «ВК» и выключателя ограничителя скорости «ВОСК».

При деблокировке «ВЛ» движение возможно только вверх.

При деблокировке цепи «ВК - ВОСК» и переподъеме (переспуске) кабины движение возможно только вниз (вверх).

При деблокировке цепи «ВК - ВОСК», после срабатывания SE2-1 («ВОСК») движение возможно как вниз так и вверх.

Основные правила работы лифта в режиме «МП2».

- Перемещение кабины вверх и вниз возможно только на пониженной скорости и только при нажатой кнопке «Вверх» или «Вниз»;

- Если неподвижная кабина находится вне зоны верхнего (нижнего) этажа, то ее перемещение вверх (вниз) возможно до зоны точной остановки верхнего (нижнего) этажа;

- Команда «Вверх» («Вниз») для неподвижной кабины, находящейся в зоне замедления верхнего (нижнего) этажа не исполняется.

7.3.4. Режим «УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1» («МП1»).

Для установки режима «МП1» необходимо переключить тумблеры режимов работы в положение «МП1». На индикаторе МПУ периодически появляются символы «С1» - признак готовности лифта к работе в режиме «МП1».

Основные правила функционирования лифта в режиме «МП1».

- Если неподвижная кабина находится в зоне замедления верхнего (нижнего) этажа и кратковременно нажимается кнопка «вверх» («вниз»), то кабина движется на малой скорости до зоны точной остановки верхнего (нижнего) этажа. В остальных случаях, перемещение кабины происходит на большой скорости.

- Движущаяся на большой скорости вниз (вверх) кабина автоматически замедляется и останавливается в зоне точной остановки нижнего (верхнего) этажа;

- Движущаяся кабина немедленно останавливается при нажатии кнопки «СТОП» в УКЛ-Г.

- При кратковременном нажатии кнопки «ТО», осуществляется автоматическое замедление движущейся на большой скорости кабины, на ближайшем по ходу движения этаже и ее останов в зоне точной остановки этого этажа;

- Появление сигнала «перегрев 2» в процессе движения кабины, приводит к ее переходу на пониженную скорость, при входе в зону замедления ближайшего по ходу движения этажа. Далее кабина останавливается в зоне точной остановки этого этажа.

Данное правило будет реализовано в том случае, если не превышено контрольное время движения кабины (t = 20сек) после появления сигнала «перегрев 2». В противном случае кабина будет остановлена вне зоны точной остановки.

7.1.5. Режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» («НР»).

Лифт с внутренним управлением.

При внутреннем управлении, перемещение лифта возможно только по командам, поданным из его кабины.

Сигнал о необходимости посылки лифта на тот или иной этаж (запрос на вызов кабины) подается в кабину нажатием кнопки вызывного поста, расположенного на каждом этаже у двери шахты. Устройство управления подтверждает полученный запрос на вызов кабины. Визуально это проявляется в том, что начинает периодически загораться индикатор, встроенный в пост вызовов. Одновременно, в посту управления кабины, начинает периодически загораться индикатор кнопки приказа того этажа, с которого пришел запрос на вызов. Кроме того, при нажатой кнопке вызова действует звуковой сигнал в кабине, дополнительно информирующий проводника о наличии запроса на перемещение кабины.

Регистрация приказа проводником (формирование команды на перемещение кабины) возможна только при полностью закрытых дверях шахты и кабины лифта.

При регистрации приказа начинают постоянно светиться индикатор, встроенный в приказную кнопку, и индикатор, встроенной в вызывную кнопку на этаже зарегистрированного приказа. Включаются электромагнитные отводки, запираются автоматические замки дверей шахты, включаются один из пускателей направления и пускатель рабочей скорости. Отпускается тормоз привода лебедки.

Кабина движется на большой скорости в сторону этажа зарегистрированного приказа. При входе кабины в зону замедления требуемой остановки, формируется сигнал на отключение пускателя большой скорости и включение пускателя малой скорости.

В зоне точной остановки требуемого этажа, зарегистрированный приказ сбрасывается. Выключаются пускатели направления и малой скорости, выключаются электромагнитные отводки. Накладывается тормоз. Лифт останавливается. Отпираются замки дверей шахты. Двери открываются проводником и фиксируются  в открытом состоянии. По окончании погрузочно-разгрузочных работ двери закрываются. Лифт готов к выполнению следующего приказа.

На посту управления предусмотрена кнопка «СТОП». Кратковременное нажатие этой кнопки приводит к немедленной остановке движущейся кабины, выключению тормозного электромагнита и электромагнитных отводок.

В тех случаях, когда лифт занят, то есть когда зарегистрирован приказ, либо двери шахты или кабины лифта открыты, загорается, встроенный в пост управления, индикатор «ЗАНЯТО». Индикатор «ЗАНЯТО» гаснет после закрытия дверей кабины и шахты лифта, а также если, после исполнения зарегистрированного приказа, двери шахты и кабины, в течение 5 сек. остаются закрытыми.

Лифт с наружным управлением с одного этажа.

При наружном управлении с одного этажа пост управления устанавливается на одной, как правило, на основной погрузочной площадке. Алгоритм работы лифта с наружным управлением с одного этажа не отличается от алгоритма работы лифта с внутренним управлением.

Лифт с наружным управлением со всех этажей.

При наружном управлении со всех этажей вызывные посты на всех этажах заменяются постами управления. Кнопки приказов одного и того же этажа всех постов и встроенные в них индикаторы, а также индикаторы «ЗАНЯТО» соединяются параллельно, образуя, таким образом, «единый» пост управления, с помощью которого реализуется несобирательное управление лифтом по приказам. Регистрация очередного приказа возможна только после исполнения предыдущего приказа, после закрытия дверей шахты и кабины лифта.

Звонок проводника при данном виде управления не используется. Во всем остальном, работа лифта с наружным управлением со всех этажей аналогична работе лифта с наружным управлением с одного этажа.

7.3.6. «МОНТАЖНЫЙ РЕЖИМ»

Основные правила, по которым функционирует лифт в режиме «монтажный» во многом совпадают с правилами его работы в режиме «ревизия». Для реализации данного режима необходимо выполнить требования, изложенные на листе 1 КАФИ.484440.001 Э3.

Особенности функционирования лифта в режиме «монтажный».

- При установке тумблеров режимов работы в положение «ревизия», становится возможным перемещать кабину лифта при разомкнутой цепи контроля дверей шахты или цепи контроля замков дверей шахты.

- Состояние переключателя «НР-РВ» никакого влияния на работу лифта не оказывает.

- Защита от ручного воздействия на пускатели главного электродвигателя отсутствует.

- Производится контроль чередования фазных напряжений и осуществляется температурная защита главного электродвигателя.

- Движение вниз возможно до зоны точной остановки нижнего этажа.

- Если кабина находится в зоне верхнего этажа, то дальнейшее движение вверх невозможно.

- Если кабина начинает движение вверх не из зоны верхнего этажа, и кнопка «вверх» постоянно нажата, то движение возможно до зоны точной остановки верхнего этажа.

7.3.7. Дистанционное выключение лифта.

Команда на дистанционное отключение лифта, работающего в режиме «нормальная работа», формируется включением тумблера «ДИСТ. ОТКЛ.», размещенном в блоке дистанционного отключения на основной погрузочной площадке.

Перед дистанционным выключением грузового лифта, кабину необходимо переместить на основной погрузочный этаж. Двери шахты и кабины лифта должны быть закрыты.

При дистанционном отключении на индикаторе платы МПУ появляются символы      .

7.4. Контроль времени движения кабины.

УКЛ-Г обеспечивает следующие виды контроля времени движения кабины.

- контроль времени нахождения кабины в зоне точной остановки, при включенном главном электроприводе;

- контроль времени движения кабины между этажами.

Контроль производится только в режимах «МП1» и «НР».

Если время нахождения кабины в зоне точной остановки, после размыкания цепи ОС пускателей главного привода превышает контрольное значение t=4 сек., происходит отключение главного привода. В память ошибок заносится код 52. После четырех неудачных попыток переместить кабину из зоны точной остановки, происходит окончательный останов лифта. На индикаторе платы МПУ попеременно с местоположением высвечивается код ошибки 51. Дальнейшая работа лифта возможна только после переключения питания.

Суть контроля времени движения кабины между этажами состоит в том, что измеряется время, прошедшее между двумя последовательными срабатываниями ДТО. Если измеренное время превышает установленное контрольное значение, на индикаторе МПУ высвечивается код ошибки 53. Устройство управления производит аварийный останов лифта. Дальнейшая работа лифта возможна только после переключения питания.

Контрольное время движения кабины между этажами устанавливается при программировании системы, выбором уставки параметра А5.

7.5. Температурная защита двигателя главного привода.

Температура нагрева главного электродвигателя измеряется резистивным датчиком температуры, встроенными в его статорные обмотки. При достижении критической температуры двигателя, сопротивление термодатчика достигает (1700(2400)Ом. Контроль сопротивления термодатчика осуществляет, размещенный на плате питания, узел «перегрев 2»

При достижении критической температуры на выходе узла «перегрев 2» формируется сигнал, поступающий на один из входов платы МПУ. В результате, на индикаторе платы МПУ периодически высвечивается код ошибки 47, свидетельствующий о перегреве двигателя.

В режимах «МП2» и «РЕВИЗИЯ», при появлении кода ошибки 47, происходит немедленное отключение двигателя.

В режимах МП1 и НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА движущаяся кабина останавливается на ближайшем по ходу движения этаже. Если в течение 20 секунд кабина лифта не достигла зоны точной остановки происходит принудительное отключение главного привода. Дальнейшее движение возможно только после того, как температура двигателя снизится до допустимой величины.

7.6. Охрана шахты.

Аппаратно-программный узел «охрана шахты» предназначен для аварийного останова лифта в режиме «нормальная работа» при проникновении посторонних лиц в шахту, при заваривании контактов или установке несанкционированных перемычек в блокировочных цепях дверей шахты, кабины или дверных замков.

Для получения дополнительной информация о состоянии цепи контроля замков дверей шахты используется схема, показанная на рис.7.1. (лист 2 КАФИ.484440.001 Э3)

В зоне точной остановки при отключении отводки «лыжа» воздействует на механический замок двери шахты, разрешая ее ручное открытие.

Блокировочная цепь дверных замков размыкается, а дополнительный контакт выключателя дверного замка замыкается. Во входной цепи узла «1ДЗ» платы питания ПП течет переменный ток, величина которого определяется сопротивлением (n)R. Узел«1ДЗ» преобразует этот ток в постоянное напряжение высокого уровня (сигнал «1ДЗ»), которое поступает на вход МПУ (рис. 7.1).

Рис. 7.1

Если после выключения отводки блокировочная цепь дверных замков не разомкнулась в течение 2,5 сек. дальнейшее движение запрещается. На индикаторе платы МПУ появляется код 44.

Если блокировочная цепь дверных замков разомкнулась, но в плату МПУ в течение 2,5 сек не поступил сигнал «1ДЗ», на индикаторе МПУ также появляется код 44, означающий, что УКЛ-Г произвело аварийный останов лифта.

Более подробно код ошибки 44 рассмотрен в разделе «Возможные неисправности и способы их устранения».

После устранения неисправности, сброс ошибки производится переводом лифта из режима «НР» в любой другой режим или переключением тумблера «СЕТЬ» в УКЛ-Г.

Проверка исправности блокировочных цепей дверей шахты и кабины производится на основе следующих предпосылок. В режиме «НР», при остановке лифта в зоне точной остановки, должна производиться выгрузка или погрузка груза, иначе говоря – двери шахты и кабины должны быть открыты. Следовательно, должны быть разомкнуты как блокировочная цепь дверей шахты так и блокировочная цепь дверей кабины.

Если этого не происходит, УКЛ-Г воспринимает это, как неисправность в цепях контроля дверей шахты или (и) кабины и запрещает дальнейшее движение лифта. На индикаторе МПУ высвечивается код ошибки d0.

Для того, чтобы получить разрешение на дальнейшее движение необходимо открыть как дверь кабины (шахты), так и дверь шахты (кабины).

Если по прибытии на этаж нет необходимости открывать дверь, разрешение на движение сохраняется, но не более трех поездок, после чего лифт отключается. На индикаторе МПУ высвечивается код неисправности d1. Лифт восстановит свою работоспособность после открытия дверей шахты и кабины.

7.7. Сервисные функции

В УКЛ-Г имеются следующие сервисные функции:

- F1 – функция просмотра кодов ошибок;

- F2 - функция просмотра кодов неисправных кнопок приказов, вызовов;

- F5 - функция просмотра целевого назначения, версии и номера ПО;

- F6 - функция просмотра закороченных на шину (–L) индикационных столбцов;

- F7 - функция программирования системы (установка исходных параметров);

- F8 - функция просмотра десяти последних ошибок (неисправностей), сохраняемых после отключения напряжения +5В.

Для работы с сервисными функциями в УКЛ используются кнопки управления лифтом из машинного помещения, а именно: SH1(«Вниз»), SD(«ТО») и SB1(«Вверх»).

Сервисные функции F1 и F8.

В процессе работы, устройство управления постоянно контролирует исправность электрооборудования лифта. При обнаружении той или иной неисправности ее код записывается в память ошибок. До выключения питания система "помнит" 110 последних ошибок и их просмотр обеспечивает функция F1. После выключения питания, устройство управления позволяет увидеть коды 10 последних ошибок. Их просмотр обеспечивает функция F8.

Для вызова функции F1 следует нажать и удерживать кнопку «ТО» вплоть до появления на индикаторе МПУ символа «F1». Далее, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх». На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды зафиксированных ранее ошибок, начиная с последней. При отсутствии ошибок высвечивается знак "- -". При отпускании кнопки «Вверх» до окончания времени просмотра и при повторном ее нажатии, просмотр производится сначала. После показа всех ошибок индикатор гаснет. По истечении трех минут с момента вызова функции F1, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Для вызова функции F8, следует вызвать функцию F1 и далее, кратковременно нажимать кнопку «ТО», до появления на индикаторе МПУ символа «F8». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды последних десяти зафиксированных ошибок. При отсутствии ошибок высвечивается знак "- -". При отпускании кнопки «Вверх» до окончания просмотра и при повторном ее нажатии, просмотр производится сначала. После показа всех ошибок индикатор гаснет. По истечении трех минут с момента вызова функции F8, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Сервисная функция F2.

В процессе работы устройство управления контролирует исправное состояние кнопок приказов и вызовов. Если кнопка вызова или приказа неисправна, то есть ее контакт постоянно замкнут, то устройство управления исключает данную кнопку из работы, продолжая контролировать ее исправность. После размыкания контактной пары данная кнопка возвращается в работу.

Для вызова функции F2, следует вызвать функцию F1 и далее, кратковременно нажать кнопку «ТО». На индикаторе МПУ появится символ «F2». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды неисправных, на момент просмотра, кнопок:

02 ... 24 - неисправна кнопка вызова с 2-й по 24-ю остановки соответственно;

31 - неисправна кнопка вызова 1-й остановки;

61 ... 84 - неисправна кнопка приказа с 1-й по 24-ю остановки соответственно.

При отсутствии неисправных кнопок высветится знак "- -". По истечении трех минут с момента вызова функции F2, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Сервисная функция F5.

Сервисная функция F5 дает возможность узнать целевое назначение, версию и порядковый номер программного обеспечения, установленного на МПУ.

Для вызова функции F5 необходимо вызвать функцию F1 и затем, кратковременно нажимать кнопку «ТО» до появления на индикаторе МПУ символа «F5».

Далее, нажав и удерживая кнопку «Вверх» можно прочесть указанные выше данные.

Сервисная функция F6.

Сервисная функция F6 дает возможность просматривать коды закороченных на шину «-L» индикационных столбцов матрицы.

Для вызова функции F6, следует вызвать функцию F1 и, далее, кратковременно нажимать кнопку «ТО» до появления на индикаторе МПУ символа «F6». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды закороченных, на момент просмотра, индикационных столбцов:

11...14 - закорочен на шину «-L» ИStb1..ИStb4 соответственно;

35...37 - закорочен на шину «-L» ИStb'5..ИStb'7 соответственно.

При отсутствии неисправных индикационных столбцов высветится знак "--".

Закороченные индикационные столбцы исключаются из работы.

Сервисная функция F7 рассмотрена в разделе ”Программирование системы”

7.7. Диспетчеризация.

Для вывода информации о состоянии лифта на диспетчерский пункт в устройстве предусмотрены информационные сигналы:

- контакт реле диспетчеризации (К2) - вывод общего сигнала о неисправности лифта;

- контакт реле освещения кабины (К3) – дополнительный вывод в диспетчерскую сигнала о дистанционном выключении лифта;

- вывод информации о состоянии лифта в последовательном коде.

Для обмена с диспетчерской устройство УКЛ-Г использует последовательный порт контроллера в режиме 3. Передаются или принимаются 11 бит информации: старт-бит, 8 бит данных, 9-й бит четности (не используется) и стоп-бит.

Скорость приема-передачи определяется выражением:

F=(2SMOD / 32 )*(f РЕЗ / 12) : (256 - (TH1))= 6944 бит/с

где: smod = 1; f РЕЗ =8000000 гц; TH1 = 253

Допустим, что в машинном помещении работает лифт.

Через канал связи не реже 1-го раза в секунду в диспетчерский пункт поступает байт синхронизации (нулевая посылка). Через 10 мсек после окончания нулевой посылки при условии, что лифт исправен и не работает в одном из служебных режимов, в диспетчерский пункт поступает байт информации:

Формат информационного байта.

Биты 0-4 - номер этажа в двоичном коде, на котором находится лифт, если за 1 принять нижний этаж.

Бит 5 – состояние дверей:

0 – цепь контроля дверых замков разомкнута;

1 - цепь контроля дверых замков замкнута.

Бит 6 и бит 7 - не используется.

Если информация от лифта не приходит, из диспетчерской можно послать запрос к лифту.

Формат запроса - 00000001

Если лифт включен, он сразу после получения запроса ответит посылкой одного байта, содержащего код ошибки или код служебного режима.

Формат ответа - двоичное число.

Расшифровка посылки после перевода ее в десятичный вид:

8 - режим МП1;

10 - режим МП2;

14 - режим ревизия;

41-99: коды неисправностей (смотри раздел «Возможные неисправности и способы их устранения» настоящего руководства);

100 - код ошибки А0 (произошел сбой местоположения);

110 - код ошибки b0 (неисправность матрицы);

111 - код ошибки b1 (неисправен вход Stb1);

112 - код ошибки b2 (неисправен вход Stb2);

113 - код ошибки b3 (неисправен вход Stb3);

115 - код ошибки b5 (неисправен вход Stb5);

116 - код ошибки b6 – (неисправен вход Stb6);

117 - код ошибки b7 – (неисправен вход Stb7);

118 - код ошибки b8 – (неисправен вход Stb8);

Для получения дополнительной информации обращайтесь к разработчику.

7.8. Организация работы узла замедления.

УКЛ-Г позволяет организовать замедление кабины к требуемой остановке двумя способами:

- замедление производится по шунтам и датчикам замедления;

- замедление производится счетным способом с использованием индуктивного датчика и решетчатого металлического колеса, установленного на ограничитель скорости.

При работе лифта с использованием шунтов, команда на замедление к требуемой остановке подается от датчика замедления установленного на кабине при взаимодействии с шунтами замедления, установленными в шахте.

При использовании счетного способа в устройство управления, при движении кабины, подаются импульсы от индуктивного датчика. Устройство управления производит подсчет импульсов и автоматически рассчитывает и формирует путь замедления. Датчики и шунты замедления не используются.

Схема подключения индуктивного датчика к УКЛ-Г показана на рис. 7.2

Рис. 7.2. Схема подключения индуктивного датчика к УКЛ-Г.

Для реализации счетного способа замедления необходимо произвести следующие действия:

- установить датчик нижнего и верхнего этажа на необходимом расстоянии от шунта точной остановки нижнего и верхнего этажа соответственно и произвести пробные пуски лифта в режиме МП1 на рабочей скорости на нижний и верхний этажи. Установленный путь замедления должен обеспечить подъезд к точной остановке на установившейся малой скорости;

- запрограммировать систему на работу счетным способом, установив значение параметра программирования С1 равным 1. При установке системы на работу счетным способом параметр b9 примет значение 1, то есть автоматически произойдет установка работы ДТО на замыкание. Если используемый в системе ДТО работает на размыкание, следует изменить значение параметра b9 с 1 на 0;

- установить кабину лифта в точной остановке нижнего этажа и произвести пуск лифта вверх до зоны точной остановки верхнего этажа в режиме МП1 (калибровочный рейс);

- произвести пробные пуски лифта в режиме МП1 на каждый этаж сверху вниз и снизу вверх и, при необходимости, произвести корректировку пути замедления, изменяя уставки параметра программирования С2.

Примечания.

1. При проведении калибровочного рейса, кабина должна автоматически остановиться в зоне точной остановки верхнего этажа. Только в этом случае, и при отсутствии неисправностей, произойдет запись калибровочных параметров.

2. Если установить значение параметра программирования С3 равным 1, то произойдет общий сброс калибровки и станет возможным повторить описанные выше действия.

3. При калибровочном рейсе производится автоматическая запись номера верхнего этажа. Если последовательность индикации соответствует заводской, программировать символы индикации нет необходимости. Если индикация не соответствует заводской, перед калибровочным рейсом необходимо запрограммировать последовательность индикации, т.к. при программировании индикации производится сброс калибровки.

4. При установленной на заводе-изготовителе перемычке Т3-Т4 в плате МПУ, расстояние между двумя точными остановками должно быть не более 21 м .

При расстоянии, превышающем 21 м, но не более 42 м, вместо перемычки Т3-Т4 на плате МПУ необходимо установить перемычку Т3-Т5.

При расстоянии между двумя точными остановками более 42 м следует обращаться на завод-изготовитель или использовать замедление по шунтам.

7.9. Контроль перегрузки кабины.

В состав грузового лифта с УКЛ-Г может входить устройство контроля перегрузки кабины (см. лист 1 КАФИ.484440.001 Э3). Исполнительный контакт устройства размыкается, если загрузка кабины превышает 110% ее номинальной грузоподъемности, либо больше нее на 75 кг. В этом случае включается звуковой сигнал «Перегрузка». Приказы не регистрируются.

При отсутствии устройства контроля перегрузки кабины необходимо к клеммам XT3/8 (606) и XT3/9 (506) УКЛ-Г подключить диод VD14 (см.АЕИГ.656353.039-2 Э3).

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УКЛ-Г.

8.1. К наладке и эксплуатации грузовых лифтов с УКЛ-Г допускаются лица, обученные по соответствующим программам и аттестованные на заводе-изготовителе или на предприятии, имеющем на это соответствующее разрешение.

8.2. Персоналу, занимающемуся наладкой и эксплуатацией лифтов УКЛ-Г, категорически запрещается:

- самостоятельно вносить изменения в принципиальную схему и схему соединений устройства, а также изменять принципиальную схему и схему электрических соединений лифта с устройством управления УКЛ-Г;

- устанавливать в УКЛ-Г дополнительные элементы и приборы, без согласования с организацией-разработчиком;

- производить замену используемых в устройстве комплектующих изделий, на изделия другого типа или изделия того же типа, но с другими номинальными параметрами, без согласования подобных замен с заводом-изготовителем и организацией-разработчиком;

- включать устройство управления при незакрепленных платах;

- производить, наладку и эксплуатацию устройства в условиях, не соответствующих требованиям АЕИГ.656353.039 ТУ и, в частности, - при температуре окружающего воздуха ниже +5(С и выше +35(С, при образовании конденсата, при фазных напряжениях питающей сети, выходящих за пределы +10% и –15% от номинального значения;

В случае невыполнения перечисленных выше требований, завод-изготовитель и организация-разработчик не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

9. Указание мер безопасности.

9.1. Безопасная и безаварийная эксплуатация грузовых лифтов с УКЛ-Г обеспечивается при строгом соблюдении требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03» и требований настоящего документа.

9.2. При выполнении ремонтных и профилактических работ ответственность за их организацию и проведение несет персонал, выполняющий эти работы.

9.3. Специалисты, в том числе привлекаемые к ремонтным работам, несут личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.

9.4. На период проведения ремонтных и профилактических работ в шкафу УКЛ-Г, лифт должен быть отключен. На вводном устройстве должен быть вывешен плакат «Не включать, работают люди».

9.5. Для освещения рабочего места должны применяться переносные лампы на напряжение не более 42В. Освещенность должна соответствовать требованиям санитарных норм.

9.6. При выполнении работ без снятия силового напряжения должны использоваться диэлектрические перчатки, резиновые коврики и инструмент с изолирующими ручками.

9.7. Измерительные приборы и защитные средства должны подвергаться поверке в установленном порядке.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

10.1. Монтаж грузовых лифтов с устройством управления УКЛ-Г должен производиться специализированной монтажной организацией в соответствии с технической документацией завода-изготовителя лифта.

10.2. Устройство УКЛ-Г устанавливают в машинном помещении. Размещение и установка устройства в машинном помещении производится по чертежам завода-изготовителя лифта.

10.3. При подключении к УКЛ-Г внешних проводов следует руководствоваться схемой электрических соединений лифта КАФИ.484440.001 Э4. Подключение необходимо производить с обеспечением степени защиты IP20.

Подключение внешних проводов к силовым клеммам ХТ1 производится медным проводом сечением от 4 мм( до 10 мм2.

10.4. Подключение внешних проводов к устройству производится «снизу», через отверстия в днище шкафа. Отверстия должны быть снабжены прокладками, исключающими повреждение изоляции проводов при подгонке их длины.

10.5. Провода, подключенные к устройству должны иметь маркировку в соответствии с КАФИ.484440.001 Э3.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Персоналу, ведущему подготовительные (пусконаладочные) работы по вводу в эксплуатацию грузового лифта с устройством управления УКЛ-Г, необходимо:

11.1. Подробно ознакомится с эксплуатационной документацией на устройство управления УКЛ-Г, входящей в состав комплекта технической документации завода-изготовителя лифта.

11.2. Осмотреть электрооборудование, установленное в шкафу УКЛ-Г, и при обнаружении дефектов, принять меры к их устранению.

11.3 Измерить величину сопротивления изоляции между цепями «3»-«N» и «-L»-«N».

Сопротивление следует измерять омметром. Полученное значение должно быть не менее 5 МОм.

11.4. Руководствуясь данными таблицы 11.1, выполнить проверку сопротивления изоляции силовых цепей шкафа УКЛ-Г. Перед проведением измерений, в обязательном порядке, необходимо выполнить следующие операции:

- отключить вводное устройство лифта

- отсоединить все разъемы от всех электронных плат;

- включить автоматические выключатели QF1, QF3, QF4, QF5 и QF7;

- выключить автоматический выключатель QF2;

- изъять из держателей плавкие вставки FU1, FU2, FU4 и FU5;

- вынуть из розеток промежуточные реле К1…К4;

- отсоединить провод с маркировкой «N» от цепи С2, R2;

- отключить от клеммной колодки ХТ1 внешние провода с маркировкой «L11», «L21», «L31», «L17», «L27», «L36», «L18» и «L28».

- отключить от клеммной колодки ХТ2 внешние провода с маркировкой «L39», «L160», «L161», «L309», «L310», «L311», «L312», «L340» и «L342».

| Таблица 11.1 |
| --- |
| Таблица проверки сопротивления изоляции силовых цепей шкафа УКЛ-Г |
| Точки приложения напряжения | Номинальное напряжение мегомметра (В) | Сопротивление изоляции, не менее (МОм) |
| Блок зажимов ХТ1 |  |  |
| Между клеммами с маркировкой «L11», «L21», «L31» попарно. | 1000 | 5 |
| Между клеммами с маркировкой «L11», «L21», «L31» и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между клеммами с маркировкой «L17», «L27», «L36», «L18», «L28» попарно. | 1000 | 5 |

| Продолжение таблицы 11.1 |
| --- |
| Точки приложения напряжения. | Номинальное напряжение мегомметра (В) | Сопротивление изоляции, не менее (МОм) |
| Между клеммами с маркировкой «L17», «L27», «L36», «L18», «L28» и корпусом. | 1000 |  |
| Блок зажимов ХТ2 |  |  |
| Между клеммой с маркировкой «L340» и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между клеммой с маркировкой «L342» и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между клеммой с маркировкой «L160» и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между клеммой с маркировкой «L161» и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между клеммой с маркировкой «L310» и корпусом | 1000 | 5 |
| Между клеммой с маркировкой «L312» и корпусом | 1000 | 5 |
| Между клеммами с маркировкой «L310», «L312», «L340», «L342», «L161» и «L160» попарно. | 1000 | 5 |
| Между выводами 2(«L15»), 4(«L35»), 6(«L25») пускателя КМ1 попарно. | 1000 | 5 |
| Между выводами 2(«L15»), 4(«L35»), 6(«L25») пускателя КМ1 и корпусом. | 1000 | 5 |
| Между выводом 13(«303») пускателя КМ4 и корпусом. | 1000 | 5 |

Завершив проверку сопротивления изоляции силовых цепей, следует восстановить схему шкафа УКЛ-Г и внешние подключения.

11.5. По окончании монтажных работ на лифте необходимо устранить изменения внесенные в схему УКЛ-Г при реализации режима «МОНТАЖНЫЙ»:

- удалить перемычки «508» - «229», «609» - «240»;

- подключить все разъемы к платам МПУ и ПК;

- изъвлечь реле и из розеток B-XS и H-XS и установить их согласно принципиальной схеме УКЛ-Г.

11.6. В шкафу УКЛ-Г проверить наличие всех необходимых перемычек.

При использовании внутренней схемы контроля скорости, проверить отсутствие диодной перемычки между цепями «608»-«505» (см. рис. 7.1).

При отсутствии на лифте устройства контроля перегрузки кабины, убедиться в наличии диодной перемычки между цепями «606»-«506».

При отсутствии диспетчерского пункта убедиться в наличии перемычек между цепями «L319»-«3», «L318»-«К4:А», «К4:В»»-«-L», «L309»-«К4:21» и «К4:24»-«Звонок»;

11.7. Методом «прозвонки» проверить правильность подключения внешних проводов к шкафу УКЛ-Г.

11.8. Проверить наличие и исправность всех плавких вставок.

11.9. Установить все предохранительные устройств лифта в рабочее состояние.

11.10. В шкафу УКЛ-Г установить тумблеры режимов работы в положение МП2.

11.11. Включить вводное устройство.

11.12. В шкафу УКЛ-Г включить все автоматические выключатели и тумблер SA1 («СЕТЬ»).

11.13. Установить исходные параметры системы управления (см. раздел «Программирование системы»).

11.14. Провести проверку лифта, с устройством управления УКЛ-Г, на функционирование. Проверку следует проводить, руководствуясь приложением 1 к техническому описанию и инструкции по эксплуатации КАФИ.484440.001 ТО.

Внимание! Работы по п.11.2   ÷ п.11.10 должны проводиться при выключенном вводном устройстве лифта.

12. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.

При изготовлении плат МПУ на заводе-изготовителе, устанавливается перемычка «5-7», разрешающая программирование всех параметров системы управления. При отсутствии данной перемычки разрешается изменение уставок только в параметрах А8 и А9.

Во избежание несанкционированного изменения уставок параметров, желательно, по окончании наладки лифта на объекте перемычку «5-7» удалить.

Для программирования устройства управления необходимо установить режим «МП2» и вызвать функцию F7. При кратковременном нажатии кнопки «ВВЕРХ» («ВНИЗ») на индикатор платы МПУ будут поочередно выводиться символы параметров программирования начиная с младшего (со старшего) и их уставки. Для изменения уставки того или иного параметра нужно, в момент ее показа кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ». На индикатор будут поочередно выводиться возможные уставки данного параметра. При нажатии кнопки «ТО», в момент показа выбранной уставки, она запоминается. На индикатор повторно выводится параметр и вновь выбранная уставка.

Для ускоренного выхода из режима программирования достаточно установить режим работы лифта отличный от режима «МП2».

Внимание! При программировании последовательности индикации в случае ускоренного выхода возможна неправильная запись индикации.

Параметры программирования и их уставки.

А1 – демонстрационный параметр, показывающий общее количество остановок.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», во время демонстрации уставки, показывается последовательность выбранных символов индикации (см. параметр А2).

Заводская уставка общего количества остановок – 30.

Заводская уставка символов индикации остановок – 1,2,3…30.

А2 – задание символов индикации остановок.

В момент показа значения 00 данного параметра, следует нажать кнопку «ВНИЗ». На индикаторе МПУ последовательно высвечиваются возможные символы индикации:

П2, П1, П, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ….30.

Для присвоения этажам соответствующих символов индикации необходимо, в момент показа той или иной уставки, кратковременно нажать кнопку «ТО», фиксируя привязку данного символа индикации к порядковому номеру остановки. Уставка, зафиксированная последней, является символом индикации верхней остановки.

Внимание! В случае нажатия кнопки «ТО» в момент перебора индикации, старая информация стирается. Поэтому, в цикле выбора возможных уставок, необходимо запрограммировать последовательность символов индикации для всех этажей.

Если ни разу не нажимать кнопку «ТО», то сохранится старый порядок индикации.

После появления числа 30 индикатор гаснет, происходит запись новых уставок в память, после чего вновь показывается параметр А1 со значением нового общего количества остановок.

Рекомендуется, при показе новой уставки параметра А1, кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ» и проверить установленную последовательность символов индикации.

Пример.

Необходимо запрограммировать лифт на 6 остановок со следующей последовательностью индикации: 0, 1, 3, 4, 7, 9.

В момент показа уставки А2 – 00, кратковременно нажмите кнопку «ВНИЗ». Происходит показ символов индикации: П2; П1; П; -4; -3; -2; -1; 0 (кратковременно нажмите ТО), 1 (кратковременно нажмите ТО), 2, 3 (кратковременно нажмите ТО), 4 (кратковременно нажмите ТО), 5, 6, 7 (кратковременно нажмите ТО), 8, 9 (кратковременно нажмите ТО), 10, 11... (далее кнопку ТО нажимать не следует).

После записи на индикаторе высвечивается параметр А1 и общее количество остановок – в данном случае цифра 6. Если в момент ее показа кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ», то на индикаторе будут последовательно появляться выбранные символы индикации, то есть цифры 0→1→3→4→7→9.

А3 -установка номера основной погрузочной остановки.

Возможные уставки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, начиная с нижней остановки.

Если основной погрузочный этаж является крайним нижним, следует установить его номер, равным номеру нижней остановки, то есть 1.

Заводская уставка – 1.

А5 - контрольное время движения между этажами в секундах.

Возможные уставки – 10, 20, 40, 80.

Заводская уставка – 20.

b1 - время опускания кабины в зону обслуживания с этажной площадки в секундах.

Возможные уставки – 6, 20, 24, 28, 32, 34.

Заводская уставка – 6.

b5 – способ подключения цепи обратной связи пускателей главного привода к МПУ.

Возможные уставки:

0 – линейный, через источник напряжения (110В;

1 – матричный.

Заводская уставка – 0.

b6 –отключение кнопок вызовов и приказов.

Значением уставки данного параметра является общее количество отключенных вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», во время показа уставки, возникает перебор возможных номеров вызовов и приказов:

2, 3,…..30 – вызовы, начиная со второй остановки;

31 – вызов нижнего этажа;

61, 62…90 - приказы.

При нажатии кнопки «ТО» отключается текущий вызов или приказ. Если вызов или приказ был ранее отключен, то он из списка возможных номеров выпадает.

Заводская уставка- 0.

b7 – подключение отключенных ранее вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», возникает перебор номеров отключенных вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ТО», соответствующий вызов или приказ возвращается в работу.

Уставкой является количество отключенных вызовов и приказов.

Заводская уставка- 0.

b8 – способ подключения семисегментного индикатора местоположения кабины к МПУ.

Возможные уставки:

0 - матричная схема подключения индикатора;

1 – однопроводная схема подключения индикатора.

При использовании одноканального индикатора ТЛК03 (+24В, -L, информационная линия 655) необходимо выбрать уставку 1 (однопроводная схема подключения).

Заводская уставка- 0.

b9 – исполнение герконового датчика точной остановки.

Возможные уставки:

0 - датчик с нормально замкнутым контактом (в зоне ТО контакт разомкнут);

1 - датчик с нормально разомкнутым контактом (в зоне ТО контакт замкнут).

Заводская уставка – 0.

С1 – принцип работы узла замедления

Возможные уставки:

0 - замедление к требуемой остановке производится по шунтам и датчикам замедления;

1 - замедление к требуемой остановке производится счетным способом.

Заводская уставка - 0;

Внимание!

При установке на работу счетным способом (F7, параметр С1=1) автоматически устанавливается работа герконового ДТО на замыкание (b9=1). Если используемый на лифте ДТО работает на размыкание следует установить b9=0.

С2 –путь замедления

Уставка - путь замедления, выраженный числом импульсов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ» показывается последовательность чисел (-4,-3,-2,-1, 0,1,2,3,4), каждое из которых можно алгебраически сложить со значением уставки. Выбор корректировочного числа производится нажатием кнопки «ТО». На индикаторе высвечивается новое значение уставки.

С3 –калибровка.

Возможные уставки:

0 - выход без сброса калибровки;

1 - сброс калибровки;

С5 –заводские параметры.

Возможные уставки:

0 – выход без изменения параметров;

1 - возврат к заводским параметрам.

13. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

13.1. Персонал, эксплуатирующий лифты с устройствами управления УКЛ-Г, должен быть обучен по соответствующим программам и аттестован в организации, имеющей на это соответствующее разрешение.

13.2. Для пуска, принятого в эксплуатацию лифта, необходимо:

- в устройстве управления включить автоматические выключатели QF1, QF2, 
QF3, QF4, QF5, QF7 и тумблер SA1(«СЕТЬ»);

- с помощью тумблеров SA3 «МП2», SA4«РЕВ» и SA5«МП1» установить режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

- закрыть дверь шкафа на ключ и изъять его из двери.

13.3. Персонал, эксплуатирующий лифты с устройствами управления УКЛ-Г обязан:

13.3.1. Периодически, не реже одного раза в год, проводить измерение сопротивления изоляции между цепями «3-N» и «L-N». Сопротивление изоляции должно быть не менее 5МОм.

13.3.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, прочищать шкаф управления от пыли с помощью пылесоса и мягкой кисточки. Чистку устройств, эксплуатируемых в условиях повышенной запыленности, необходимо проводить ежемесячно.

В рабочем режиме шкаф должен быть закрыт на ключ.

13.3.3. Периодически, но не реже одного раза в год, промывать техническим спиртом контакты реле и разъемные соединения.

14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

14.1. Для определения характера и причины возникшей неисправности, прежде всего, необходимо:

- проанализировать состояние (горит / не горит) светодиодных индикаторов, размещенных на электронных платах устройства управления;

- при появлении на цифробуквенном индикаторе платы МПУ кода ошибки, по таблице кодов ошибок определить характер и возможную причину неисправности;

- просмотреть, зафиксированные устройством управления, нарушения (сбои) в работе лифта, используя сервисные функции F1 и F8.

14.2. После включения питания, устройство управления, проводит тест контроль исправности памяти программ процессора (DD8), микросхемы ОЗУ (DD15) и электрически стираемого программируемого ПЗУ (DD6 и DD7), установленных на плате МПУ.

При неисправности памяти программ процессора, в старшем разряде индикатора МПУ высвечивается знак «     ».

Если неисправна микросхема памяти данных DD15, на индикаторе платы МПУ высвечивается код ошибки 80.

При неисправности FLASH памяти (DD6, DD7) формируется код ошибки b9.

14.3. В процессе работы лифта, устройство управления контролирует исправность большинства элементов системы электропривода и автоматики лифта. При обнаружении той или иной неисправности ее код (попеременно с указанием местоположения кабины) высвечивается на индикаторе платы МПУ и записывается в память ошибок.

Обнаружив неисправность, устранение которой требует обязательного присутствия на лифте обслуживающего персонала, устройство управления производит аварийное отключение лифта, либо его аварийный останов.

Аварийное отключение лифта, сопровождаемое срабатыванием автоматического выключателя QF1 происходит в тех случаях, когда в отсутствии команд на включение пускателей главного электродвигателя или пускателей электропривода дверей, хотя бы один из них оказывается включенным. При этом выключается реле К1(«авария») и блокируется подача напряжения ~110В в цепи управления пускателями КМ1…КМ4. Одновременно замыкаются контакты реле К1 в цепи независимого расцепителя автомата QF1. Если силовые контакты пускателей КМ1 или КМ2 остаются замкнутыми, то включается независимый расцепитель и QF1 выключается.

Аварийное отключение имеет место в следующих случаях:

- ручное воздействие на пускатели направления КМ1 или КМ2;

- механическое заклинивание при выключении или «заваривание» силовых контактов пускателей направления;

- неисправность типа «короткое замыкание силовой цепи» электронных ключей, управляющих пускателями направления.

Аварийный останов лифта имеет место в следующих случаях:

- превышение контрольного времени движения между этажами;

- попытка несанкционированного проникновения в шахту лифта посторонних лиц;

- превышение контрольного времени нахождения кабины в зоне точной остановки, при выбранном направлении движения.

14.4. Коды неисправностей (ошибок).

Код ошибки 41 - отсутствует напряжение питания +24В.

Возможными причинами данной неисправности могут быть:

1. Перегорание плавкой вставки FU5.

2. Короткое замыкание на выходе источника «+24В».

В обоих случаях, светодиод VD6 на плате ПП не горит; все цепи, питаемые напряжением +24В, обесточены.

3. Неисправность платы МПУ.

В этом случае, источник питания «+24В» полностью работоспособен.

Лифт возвращается в рабочее состояние при восстановлении выходного напряжения источника «+24В» на номинальном уровне.

Код ошибки 42 - одновременно присутствуют сигналы от датчиков ДТО и ДЗ (ДТО и ДЗ-1). Замедление кабины к требуемой остановке производится по шунтам и датчикам замедления.

Контроль исправности датчиков ДТО ДЗ и ДЗ-1 производится во всех режимах работы лифта.

Возможными причинами одновременного появления сигналов ДТО и ДЗ, (ДТО и ДЗ-1) могут быть:

- Отсутствие диодной перемычки в узле Str3 – Stb5 матрицы М0, при замедлении движущейся кабины по датчику ДЗ.

- Отсутствие диодной перемычки в узле Str3 – Stb6 матрицы М0, при замедлении движущейся кабины по датчику ДЗ-1.

- Неисправность ДТО или ДЗ (ДЗ-1).

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки 43 - разомкнута цепь контроля аппаратов безопасности.

Размыкание любого контакта блокировочной цепи аппаратов безопасности ведет к тому, что движущаяся кабина немедленно останавливается. Выключается реле К1 («авария»). На индикаторе МПУ периодически высвечивается код ошибки 43.

При закрытых дверях шахты и кабины лифта, о состоянии цепи контроля аппаратов безопасности можно судить по светодиодным индикаторам VD53…VD56 на плате МПУ (таблица 14.1).

Таблица 14.1

| Цепь контроля аппаратов безопасности замкнута | VD53… VD56 горят |
| --- | --- |
| Цепь контроля аппаратов безопасности разомкнута. Причина – разрыв цепи до ВЛ. | VD53… VD56 не горят |
| Цепь контроля аппаратов безопасности разомкнута Причина - разомкнут контакт ВЛ. | VD56 горит VD53… VD55 не горят |

Другими возможными причинами появления кода ошибки 43:

- срабатывание автоматического выключателя QF5;

- неисправность платы МПУ;

- разрыв цепи с маркировкой 71, связывающей цепь контроля аппаратов безопасности с входом X6/4 МПУ.

- разрыв цепи с маркировкой 213, связывающей цепь контроля аппаратов безопасности с входом X6/2 МПУ.

Код ошибки 44 – «охрана шахты» (см. также раздел 7.6).

УКЛ-Г формирует код ошибки 44 только при работе лифта в режиме «нормальная работа». Выдержка времени по срабатыванию узла «охрана шахты» - 2,5с.

Наряду с кодом 44 в память ошибок заносится соответствующий код-подсказка, конкретизирующий причину появления кода неисправности:

1. С0 – в процессе движения кабины, при замкнутой цепи контроля замков дверей шахты, в плату МПУ поступил сигнал «1ДЗ»;

2. С1 – для неподвижной кабины, находящейся вне зоны точной остановки оказалась разомкнутой блокировочная цепь дверей шахты;

3. С3 - для неподвижной кабины, находящейся в зоне точной остановки при размыкании блокировочной цепи дверных замков, в МПУ не поступил сигнал «1ДЗ».

При возникновении данных неисправностей необходимо, прежде всего, проверить работоспособность электромагнитной отводки, отсутствие несанкционированных перемычек в цепи блокировочных контактов замков дверей шахты, а также убедиться в том, что не открыты двери шахты на разных этажах одновременно.

После устранения неисправности, сброс ошибки производится установкой в УКЛ-Г любого режима работы, кроме «нормальная работа» или переключением тумблера SA1 «Сеть».

Код ошибки 45 – отсутствуют импульсы от датчика перемещения кабины.

Устройство управления контролирует перемещение кабины с помощью индуктивного импульсного датчика (см. рис. 7.2).

Контроль движения производится во всех режимах работы лифта.

Код ошибки 45 формируется в тех случаях, когда после включения пускателей направления и скорости, устройство управления, в течение заданного временного интервала, не фиксирует появление импульсов на выходе индуктивного датчика.

Следствием появившегося кода ошибки 45 является аварийный останов лифта.

Восстановить работоспособность лифта можно только после выключения тумблера SA1 «СЕТЬ» и устранения неисправности.

Для надежной работы узла, расстояние между датчиком и решетчатым колесом (прерывателем) не должно превышать 2,5 мм.

Код ошибки 46 – для неподвижной кабины, находящейся вне зоны точной остановки разомкнута блокировочная цепь дверей кабины или (и) блокировочная цепь замков дверей шахты.

Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки 47 - срабатывание узла тепловой защиты главного двигателя.

При срабатывании узла тепловой защиты, на плате МПУ загорается светодиод VD45, а на ее индикаторе периодически высвечивается код ошибки 47, свидетельствующий о перегреве главного двигателя.

|  |  | Таблица 14.3 |
| --- | --- | --- |
| Режим работы лифта | Реакция устройства управления. на появление кода ошибки 47 | Возможные причины появления кода ошибки 47. |
| «РЕВИЗИЯ» «МП2» | Немедленный останов кабины (даже при нажатой кнопке управления). Реле К1 не выключается. | 1. Перегрев статорных обмоток главного электродвигателя 2. Обрыв или короткое замыкание термодатчика. 3. Неисправность термодатчика. 4. Неисправность узла «перегрев 2» платы ПП. 5. Неисправность платы МПУ. |
| «МП1» | Кабина движется на большой скорости. ( Код ошибки 47. Замедление и останов кабины в зоне ТО ближайшего по ходу движения этажа٭. Реле К1 не выключается. |  |
| «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» | 1. Кабина движется на большой скорости к этажу зарегистрированного приказа. ( Код ошибки 47. Зарегистрированный приказ сбрасывается. Кабина замедляется и затем останавливается в зоне ТО ближайшего по ходу движения этажа٭. Приказы не регистрируются. Реле К1 не выключается. |  |

٭Данное правило будет реализовано в случае, если не превышено контрольное время движения кабины (t = 20сек) после появления сигнала «перегрев двигателя». В противном случае кабина будет остановлена вне зоны точной остановки.

Лифт восстановит свою работоспособность после того, как температура двигателя снизится до допустимого значения.

Код ошибки 51 - четырехкратная неудачная попытка пуска лифта из зоны ТО и

код ошибки 52 – превышено контрольное время движения кабины в зоне точной остановки.

УКЛ-Г контролирует время нахождения кабины в зоне ТО, при включенном главном электроприводе, только в режимах «МП1» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

Если время нахождения кабины в зоне ТО, при разомкнутой цепи ОС пускателей главного привода превысило контрольное значение t=4 сек, в память ошибок заносится код 52.

После четырех, следующих друг за другом, неудачных попыток переместить кабину на большой скорости из зоны ТО, на индикаторе платы МПУ высвечивается код ошибки 51.

Устройство управления производит аварийный останов лифта.

В памяти ошибок зафиксированы коды 51(52(52(52

Возможные причины неисправности.

1. Неисправен (постоянно разомкнут) электронный ключ на плате ПК управляющий пускателем КМ1 (ВВЕРХ), или КМ2(ВНИЗ), или КМ3 (БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ).

2. Неисправна плата МПУ.

3. Не включен электромагнит тормоза.

4. Неисправен ДТО.

Система возвращается в рабочее состояние после выключения питания и устранения неисправности.

Код ошибки 53 – время движения кабины между двумя соседними остановками превысило контрольное значение

Контроль времени движения кабины между этажами производится только в режимах, «МП1» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

Суть контроля состоит в том, что измеряется время, прошедшее между двумя последовательными срабатываниями ДТО в процессе движения кабины. Если измеренное время превышает установленное контрольное значение, на индикаторе МПУ высвечивается код ошибки 53. Устройство управления производит аварийный останов лифта.

Контрольное время движения кабины между этажами может быть изменено изменением уставки параметра программирования А5.

Основными причинами появления кода ошибки 53 являются:

- перемещение кабины при наложенных тормозных колодках;

- плохое взаимодействие шунта с ДТО.

- неисправен (постоянно разомкнут) электронный ключ на плате ПК, управляющий пускателем КМ4 (МАЛАЯ СКОРОСТЬ)

Система возвращается в рабочее состояние после выключения питания и устранения неисправности.

Код ошибки 54 – переключатель «НР-РВ» в посту ревизии установлен в положение «РВ» (КБР вынут), а режим "РЕВИЗИЯ" в УКЛ не установлен.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения возникшей неисправности.

Код ошибки 55 - разрыв блокировочной цепи дверей кабины в движении.

При возникновении данной неисправности происходит немедленное отключение пускателей главного привода, выключается реле К1 и, как следствие, возможно отключение автоматического выключателя QF1.

Код ошибки 56 - отсутствует сигнал о выключении пускателей главного электропривода лифта.

Недопустимой, с точки зрения нормального функционирования лифта, является ситуация, при которой в отсутствие команд на включение пускателей КМ1…КМ4, цепь их обратной связи оказалась разомкнутой. Обнаружив ее, устройство управления останавливает работу лифта и выключает реле К1 («АВАРИЯ»). На индикаторе платы МПУ периодически высвечивается код ошибки 56.

Возможные причины:

- заклинивание, при выключении, одного из пускателей главного привода;

- неисправен (постоянно замкнут) один из ключей переменного тока платы ПК, предназначенной для управления пускателями главного привода;

- неисправна (постоянно разомкнута) цепь обратной связи пускателей главного привода;

- неисправна плата МПУ.

При заклинивании одного из пускателей направления (КМ1 или КМ2), либо при коротком замыкании ключа, который им управляет, происходит выключение QF1.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки 60 - закорочена на шину « -L» одна из строк матрицы.

Контроль данной неисправности производится во всех режимах работы лифта, кроме режима «МОНТАЖНЫЙ».

Возможные причины:

- одна из цепей с маркировкой 501(Str1)…508(Str8) оказалась подключенной к шине 
«-L»;

- неисправна плата МПУ.

Для определения конкретной причины неисправности необходимо выключить вводное устройство, отключить от МПУ разъем X10 и прозвонить относительно «-L» цепи с маркировкой 501…508.

При исправности внешних цепей появление кода 60, скорее всего, вызвано неисправностью МПУ.

По коду ошибки 60 вводится запрет на доступ к сервисным функциям.

Коды ошибок 61…68 – не формируются опросные импульсы строки 1(Str1)…8(Str8) матрицы соответственно.

Контроль данной неисправности производится во всех режимах работы лифта, кроме режима «МОНТАЖНЫЙ».

Наиболее вероятная причина – неисправность платы МПУ.

Код ошибки 80 - неисправно ОЗУ (микросхема DD15) на плате МПУ.

Контроль производится во всех режимах работы, при включении питания в УКЛ-Г.

Коды ошибок 81...83 - закорочен на "-L" информационный столбец Stb1 (601)...Stb3 (603) матрицы соответственно.

Кнопки приказов, контакты которых подключены к неисправному столбцу, не регистрируются.

При возникновении данной неисправности необходимо:

выключить устройство управления и вводное устройство;

отсоединить разъем X3 от платы МПУ и прозвонить, относительно шины «-L», цепи с маркировкой «601»...«603».

Коды ошибок 85...88 - закорочен на "-L" информационный столбец Stb5 (605)...Stb8 (608) матрицы соответственно.

Появление кодов 85…88 означает, что устройство управления остановило работу лифта и ввело запрет на доступ к сервисной функции F7.

При возникновении данной неисправности необходимо:

выключить устройство управления и вводное устройство;

отсоединить разъем X3 от платы МПУ и прозвонить, относительно шины «-L», цепи с маркировкой «605»...«608».

Код ошибки 89 – время движения между остановками меньше чем 1,7 сек 
(0,5 сек.- для лифтов с проходной кабиной).

Контроль производится только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости: «МП1» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

Если устройство управления обнаруживает, что время между двумя срабатываниями ДТО меньше чем 1,7 сек, оно производит аварийный останов лифта.

Возможными причинами появления кода ошибки 89 могут быть:

- дребезг контакта ДТО;

- недопустимо большая скорость движения кабины.

Код ошибки 90 – отсутствует сигнал на выходе ПКФ.

Если нарушается порядок чередования фаз, либо величина хотя бы одного из фазных напряжений становится меньше допустимой (Umin ≈172B), на выходе платы ПКФ формируется сигнал «0» (напряжение низкого уровня), индикатор VD18 («Контр. фаз») гаснет.

На индикаторе МПУ высвечивается код ошибки 90 и устройство управления останавливает работу лифта.

Лифт возвращается в рабочее состояние при восстановлении требуемых параметров питающей сети.

Возможными причинами появления кода ошибки 90, кроме названных выше, могут быть:

- аварийное выключение QF1;

- неисправность платы ПКФ;

- неисправность платы МПУ.

Коды ошибок 95...97  - закорочен на "-L" один из информационных столбцов Stb'5...Stb'7 матрицы соответственно.

Сигналы вызывных кнопок, подключенных к неисправному столбцу, не регистрируются и не исполняются.

При возникновении данной неисправности необходимо:

выключить вводное устройство и УКЛ-Г;

отсоединить разъем X4 от платы МПУ и прозвонить, относительно шины «-L», цепи с маркировкой «805»... «807».

Код ошибки А0 – произошел сбой местоположения кабины.

В процессе работы лифта, устройство управления определяет местоположение кабины по числу срабатываний ДТО.

Код ошибки А0 появляется в тех случаях, когда движущаяся кабина попадает в зону этажа, номер которого, подсчитанный по сигналам ДТО, совпадает с номером нижнего или верхнего этажа, однако сигнал от соответствующего датчика (ДНЭ или ДВЭ) отсутствует.

В этом случае, реакция устройства управления зависит от установленного режима работы лифта.

В режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2» автоматический останов движущейся кабины не производится. На индикаторе платы МПУ периодически появляются символы «FF», а в память ошибок заносится код А0.

В режиме «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» движущаяся кабина замедляется и, далее, останавливается на ближайшем, по ходу движения, этаже. На индикаторе МПУ высвечивается код ошибки А0. Он же заносится в память ошибок.

Зарегистрированный приказ сбрасывается. На индикаторе МПУ наряду с кодом ошибки А0 высвечиваются символы «FF» и, после регистрации приказа, производится корректировочный рейс.

При частом возникновении данной ошибки необходимо проверить четкость срабатывания датчика точной остановки, отрегулировать зазоры между шунтами и датчиком точной остановки.

Код ошибки А5 – превышено контрольное время включения пускателей главного привода.

Если в процессе работы лифта, устройство управления обнаруживает, что время включения какого либо из пускателей главного привода превышает контрольное значение (t=0,3 сек), то оно формирует код ошибки А5 и производит аварийный останов лифта.

Код ошибки А6 - одновременное наличие сигналов от датчиков ДНЭ и ДВЭ.

Устройство управления контролирует исправность датчиков ДВЭ и ДНЭ косвенно, по факту их одновременного срабатывания.

Контроль производится во всех режимах работы лифта и независимо от того, перемещается кабина или нет.

Основная причина появления кода А6 - неисправность датчика нижнего или верхнего этажа.

Если кабина лифта находится в зоне нижнего (верхнего) этажа, неисправен ДВЭ (ДНЭ)

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки А9 – нет калибровки

Ошибка показывается в режиме «нормальная работа».

Причина появления ошибки: - после установки системы управления на работу без шунтов и датчиков замедления (параметр программирования С1=1), не произведен калибровочный рейс (см. раздел 7.8).

Код ошибки b0 - неисправность матрицы.

Причиной появления кода b0 может быть потеря вентильных свойств у развязывающего диода в одном из узлов матрицы, либо его неправильная установка.

Коды ошибок b1...b8 - неисправен (постоянно закрыт), размещенный на плате МПУ, элемент гальванической развязки столбца Stb1(«601»)...Stb8(«608») матрицы соответственно.

Возможные причины: (см. КАФИ.469135.005 Э3)

- неисправна оптопара VU3… VU6 соответственно;

- обрыв в цепи развязывающего диода VD10… VD17 соответственно;

- неисправна оптопара VU2 или транзистор VT68.

При неисправности b1...b3 не регистрируются приказы в данном столбце, при неисправности b5...b8 лифт отключается.

Код ошибки b9 -  неисправна FLASH (микросхема ЭКР1568РР1)

При подаче напряжения питания на плату МПУ, проводится тестирование ее FLASH памяти. Код ошибки b9 появляется в тех случаях, когда рабочая программа обнаруживает, что проверяемого (запрашиваемого) параметра программирования во FLASH-памяти нет, либо он существует, но ни одно из возможных его значений не попадает в диапазон уставок этого параметра в рабочей программе.

При появлении кода b9, устройство управления блокирует работу лифта и выключает реле К1 «авария»:

Для того чтобы восстановить работоспособность лифта, следует вызвать функцию F7 и установить значение параметра С5 равным 1 (переход на заводские уставки).

Для проверки работы FLASH памяти, рекомендуется задать уставки каких-либо параметров программирования, отличные от заводских и переключить тумблер SA1 «Сеть». При просмотре параметров должны выводиться вновь запрограммированные уставки.

Код ошибки d0 – в режиме «НР» произведено открытие, а затем закрытие двери шахты (кабины) лифта, без открытия двери кабины (шахты).

Лифт возвращается в рабочее состояние после открытия как двери шахты так и двери кабины.

Код ошибки d0 формируется и в том случае, когда в режиме «НР» после выключения отводки и собранной цепи контроля дверей кабины, цепь контроля дверных замков осталась замкнутой.

Код ошибки d1 – в процессе работы лифта произведено три остановки без открытия дверей шахты и кабины.

Система возвращается в рабочее состояние после открытия двери шахты и кабины.

# Text boxes

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМ И БОЛЬНИЧНЫМ ЛИФТОМ 
СЕРИИ УКЛ

Руководство по эксплуатации

АЕИГ.656353.039-2 РЭ

2008 год

5     Зам   КАФИ.01-08                01.08

5     Зам   КАФИ.01-08                 01.08

5     Зам   КАФИ.01-08                 01.08

(SE1

УКЛ – 24 Г – 0 X   Х Х – Х

И – индивидуальный заказ (в том числе – специальное ПО)

У - улучшенное исполнение

Г - для грузовых и больничных лифтов с распашными дверьми

Ток расцепителя автоматического выключателя:

1 -  12.5 А; 2 -  16 А; 3 -  20 А; 4 -  25 А;

5 -  31.5 А; 6 -  40 А; 7 -  63 А

0 – главный привод нерегулируемый

24 - до 24 остановок

Устройство управления лифтом серии УКЛ

Вид климатического исполнения и категория размещения:

УХЛ4 - для стран СНГ

О4 - экспорт